建 设 项 目 竣 工 环 境 保 护

验 收 监 测 报 告

项目名称：青海光明房地产开发有限公司

富兴花园建设项目竣工环境保护验收

建设单位：青海光明房地产开发有限公司

编制单位：西宁绿宁环保咨询服务有限公司

二零一八年四月

建设单位：青海光明房地产开发有限公司

法人代表：陈光明

编制单位:西宁绿宁环保咨询服务有限公司

法人代表：郭  慧

说    明

1.青海光明房地产开发有限公司依法公开环境监测数据，对监测数据负责。

2.本公司对所提供的样品和技术资料保密。

3.监（检）测公司仅对被检测样品负检测技术责任，并对出具的监测数据负责。

4.对本报告若有疑问，请向本公司查询，来函来电请报告编号。对检测若有异议，应于收到本报告之日起十日内向本公司提出。

5.未经书面批准，不得部分复制本报告。

本站通讯资料：

西宁绿宁环保咨询服务有限公司

地    址：西宁市城中区长江号5号

联系电话：15500612077    13327671447

电子邮箱：46946246@qq.com

## 前    言

建设单位履行其环境保护主体责任，依据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，落实《建设项目环境保护管理条例》，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，公开相关信息，确保建设项目需要配套建设的环境保护设施与主体工程同时投产或者使用，并对验收内容、结论和所公开信息的真实性、准确性和完整性负责，接受社会监督及环境保护行政主管部门监督检查。青海光明房地产开发有限公司委托西宁绿宁环保咨询服务有限公司对该项目进行建设项目竣工环境保护验收，企业本着履行环境保护主体责任的使命，关爱环境，关爱社会，提高自身环保意识，在项目建设过程中能够按照当地环保部门的要求，做到施工场地环保设施正常运行，按照我市大气环境综合整治要求，做到“五个百分之百”。

西宁绿宁环保咨询服务有限公司在通过反复现场勘查及聘请有资质的专业检测公司承担监测任务，承接前后，为企业环境管理与服务提供全面的技术支持，此报告的编写由该公司承担，为企业建设项目环保竣工验收提供了最重要的技术支持。

项 目 由 来

青海省能源发展（集团）有限公司于2011年初组建，主要致力于海西州鱼卡煤炭资源的勘探建设及开发。随着公司发展，稳定公司一线骨干力量，公司计划在西宁建设集团公司办公楼的同时，配套建设住宅，为生产一线的骨干提供住房，使他们在轮休时能在生活条件较好的西宁得到休养，同时给他们家属子女的就业和上学提供比较好的条件。集团公司经上级主定部门省国资委的同意，在西宁市城西区西川南路彭家寨镇彭家寨村建设集团公司办公楼及附属住宅。

项 目 概 况

青海光明房地产开发有限公司富兴花园建设为新建项目，位于西宁市城西区彭家寨镇，西川南路以南、富兴路以西、解放渠规划道路以北，西侧为规划商住用地。中心地理坐标N36°31’15.9”；E101°40’56.6”。主要建设内容：新建1栋22层商业写字楼，其中1层为商铺和酒楼大厅，2-3层为酒楼餐厅，4-6层为宾馆，7-22层为办公用房，地下1-2层为设备间和停车场；新建3栋18层商住楼，其中临富兴路1-2层为商业用房；新建3栋24层住宅楼，地下一层全部为停车场；配套建设物业管理、活动室、锅炉房（分别位于1#商业写字楼西侧主楼外空地地下，设1吨、4吨、5吨燃气锅炉；位于于5#楼和6#楼之间的空地地下，设2台8吨燃气锅炉）、水泵房等辅助设施。项目总占地面积33405.66平方米，总建筑面积185192.28平方米，总投资75508万元。2018年2月，经西宁绿宁环保咨询服务有限公司现场勘察，此次验收监测内容主要为废气和噪声，废气监测2台8吨燃气锅炉，主要污染物为烟（粉）尘、二氧化硫、氮氧化物。

根据环境保护部文件（国环规环评【2017】4号）《关于发布建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的要求，青海光明房地产开发有限公司委托西宁绿宁环保咨询服务有限公司对该公司富兴花园建设项目编制建设项目竣工环境保护验收监测报告，该项目的现场监测工作由西宁绿宁环保咨询服务有限公司委托青海汇君检测技术有限公司完成，监测报告附后，项目编号：青汇测字【2018】第016号。

表1

| 建设项目名称 | 青海光明房地产开发有限公司富兴花园建设项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 青海省能源发展（集团）有限责任公司 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | 新建√ 改扩建 技改 迁建（划√） |  |  |  |  |
| 主要产品名称 | / |  |  |  |  |
| 环评时间 | 2013年1月 | 开工日期 | 2013年8月 |  |  |
| 投入试生产时间 | 2017年7月 | 现场监测时间 | 2018年2月6日-2月7日 |  |  |
| 环评报告表 审批部门 | 西宁市环境保护局 | 环评报告书 编制单位 | 西宁市环境科学研究所 |  |  |
| 投资总概算 | 7.55亿元 | 环保投资总概算 | 600万元 | 比例 | 0.8% |
| 实际总投资 | 7.35亿元 | 实际环保投资 | 700万元 | 比例 | 0.9% |
| 验收监测依据 | 1、《中华人民共和国环境影响评价法》 2、《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》(国务院令第682号)； 3、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》(国环规环评【2017】4号)； 4、《青海光明房地产开发有限公司富兴花园建设项目环境影响报告书》(西宁市环境科学研究所2013年1月)； 5、西宁市环境保护局建设项目审批书 宁环建管[2013]31号《关于青海光明房地产开发有限公司富兴花园建设项目环境影响报告书的批复》（2013.03.15） 6、《青海光明房地产开发有限公司验收监测委托合同》； 7、青海汇君检测技术有限公司监测报告，项目编号：青汇测字【2018】第016号。 |  |  |  |  |
| 验收监测标准 标号、级别 | 1.废气 该项目锅炉大气污染物排放标准执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2001）中二类区Ⅱ时段燃气锅炉排放标准，详见表1-1。 表1-1 锅炉大气污染物排放标准 单位：mg/m3 污染物名称; 烟尘; SO2; NOx. 最高允许排放浓度; 50; 100; 400. 因2014年7月1日起锅炉大气污染物排放标准执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014），该项目日常监督建议使用表1“在用锅炉大气污染物排放浓度限值”燃气锅炉排放标准，详见表1-2。 表1-2 锅炉大气污染物排放标准 单位：mg/m3 污染物名称; 烟尘; SO2; NOx. 最高允许排放浓度; 30; 100; 400. 2.噪声 该项目边界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）中2类标准，详见表1-3。 表1-3 工业企业厂界环境噪声排放限值 单位：dB(A) 厂界外声功能区类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. |

表2

主要污染源、污染物处理和排放情况 一、废水 该项目废水排放主要来源于商铺、写字楼、酒楼餐厅及宾馆的工作人员及住宅楼住户产生的生活废水及餐饮废水。目前，该项目22层的商业写字楼主体工程已完工，内部装修尚未开始，故无餐饮废水产生。3栋24层住宅楼目前入住率为30%，仅产生少量生活废水，经化粪池沉淀处理后进入城市污水管网，汇入西宁市城市污水处理厂。 小区共建成7栋楼，1#楼为22层综合办公楼，2-4#楼为18层商住楼，5-7#楼为24层住宅楼。小区共设3座化粪池，其中1#楼设一座容积80立方米，位置在1#楼东北角处；3、4#楼设一座80立方米，位于住宅区主入口北侧；2、5-7#楼设一座160立方米的钢筋混凝土化粪池，位于2#楼北侧。除1#楼的化粪池未启用外，其余两个化粪池均已启用，该项目年废水排放量约2.2万吨/年，废水排放经西宁市排水公司《排污许可证》（宁排许2017-0014号）准入排入城市污水管网。 二、废气： 1、锅炉废气 该项目设计采暖锅炉共计5台，分别位于1#商业写字楼西侧主楼外空地地下，设1吨、4吨、5吨燃气锅炉；位于5#和6#住宅楼之间的空地地下，设2台8吨燃气锅炉。因1#商业写字楼未启用，锅炉管道尚未铺设完成，此次验收未进行监测，仅对2台8吨燃气锅炉进行监测，主要污染因子为烟尘、二氧化硫、氮氧化物，废气通过有组织排放。其生产时间为12小时/天，运行方式为间歇式运行，年用气量为52万立方。 三、噪声： 本项目噪声源主要来自冬季采暖用锅炉房，主要噪声源为锅炉房水泵、燃烧机头和排气烟道。 四、固废： 该项目所产生的固体废物主要是日常生活垃圾，由公司物业部门设专人管理，确保垃圾100%收集，及时运往垃圾场处理。

表3 验收监测工况与质量保证

| 验收监测期间生产及设施工况 | 设施名; 监测时间; 设计工况; 实际工况; 运行负荷. 采暖锅炉; 2018年2月6日; 5.6MW; 5.0 MW; ≥75%. 2018年2月7日; 4.9 MW; ≥75%. 2018年2月6日; 5.6MW; 5.1 MW; ≥75%. 2018年2月7日; 4.8 MW; ≥75%. 现场监测期间，锅炉设施均正常运行，实际运行负荷达到75%以上。 |
| --- | --- |
| 质量保证 | 1、为了保证本次验收监测结果的准确性和代表性，监测中按《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）、《建设项目环境保护设施竣工验收监测技术要求》中质量控制与质量保证有关章节要求，结合本次监测工作内容，青海汇君检测技术有限公司在监测人员、现场采样、监测分析及数据处理等方面制定并执行了严格的质量保证措施。 2、所有监测人员均持证上岗。 3、监测所用仪器均经过青海省计量测试所检定合格并在有效期内。在监测之前对所有的仪器进行了检查，对采样仪器进行了校准。 4、监测分析方法采用国家颁布的标准（或推荐）分析方法。 类别; 项目; 分析方法及来源; 主要分析仪器及编号. 废气; 烟尘; 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T16157-1996; 3012型烟尘测试仪075-3#. 二氧化硫. 氮氧化. 噪声; 厂界噪声; 《工业企业厂界噪声环境排放标准》GB12348-2008; AWA6288+型多功能 声级计 HJJC/165. |

- 表4废气监测结果

- 1、废气有组织2月6日监测结果 单位：mg/m3 - 监测点位; - 监测项目; - 实测浓度; - 折算浓度; - 标; - 限值 - 达标情况. - WNS5.6-1.0/95-Q 1#号锅炉; - 烟尘; - 4.98; - 5.88; - 50; - 达标. - 二氧化硫; - 4.1; - 4.8; - 100; - 达标. - 氮氧化物; - 56.1; - 66.2; - 400; - 达标. - 含氧量; - 6.2%; - --; - --. - WNS5.6-1.0/95-Q - 2号锅炉; - 烟尘; - 3.61; - 4.26; - 50; - 达标. - 二氧化硫; - 3.1; - 3.6; - 100; - 达标. - 氮氧化物; - 54.9; - 64.8; - 400; - 达标. - 含氧量; - 6.2%; - --; - --. - 2、废气有组织2月7日监测结果 单位：mg/m3 - 监测点位; - 监测项目; - 实测浓度; - 折算浓度; - 标准限值; - 达标情况. - WNS5.6-1.0/95-Q 1#号锅炉; - 烟尘; - 4.26; - 5.07; - 50; - 达标. - 二氧化硫; - 4.0; - 4.76; - 100; - 达标. - 氮氧化物; - 50.3; - 59.8; - 400; - 达标. - 含氧量; - 6.3%; - --; - --. - WNS5.6-1.0/95-Q - 2号锅炉; - 烟尘; - 4.20; - 4.91; - 50; - 达标. - 二氧化硫; - 3.3; - 3.9; - 100; - 达标. - 氮氧化物; - 54.3; - 63.5; - 400; - 达标. - 含氧量; - 6.1%; - --; - --. - 监测结果表明，该项目废气烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放符合《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2001）中二类区Ⅱ时段燃气锅炉排放标准。

- 表5 噪声监测结果

| 检测日期 | 检测点位 | 检测结果dB（A） |  | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 |  |
| 2018.2.6 | 1#锅炉房南侧 | 50.8 | 43.7 | 达标 |
|  | 2#锅炉房西侧 | 55.4 | 46.7 | 达标 |
|  | 3#锅炉房北侧 | 51.0 | 42.0 | 达标 |
|  | 4#锅炉房东侧 | 55.8 | 46.5 | 达标 |
| 2018.2.7 | 1#锅炉房南侧 | 53.4 | 42.3 | 达标 |
|  | 2#锅炉房西侧 | 56.0 | 46.6 | 达标 |
|  | 3#锅炉房北侧 | 53.1 | 42.3 | 达标 |
|  | 4#锅炉房东侧 | 56.4 | 46.6 | 达标 |
| 点位示意图： N 5号楼 3# 锅 炉 房 2# 4# 6号楼 1# |  |  |  |  |

- 表6 总量计算表

- 1、废水 该项目目前废水排放主要来源于住宅楼住户产生的生活废水。3栋24层住宅楼目前入住率为30%，仅产生少量生活废水，依据实际用水量估算，该项目年废水排放量为2.2万吨/年，COD排放量0.011吨/年，氨氮0.001吨/年，生活污水经化粪池沉淀处理后进入城市污水管网，汇入西宁市城市污水处理厂。 - 2、废气 - 项目名称; - 锅炉名称; - 生产天数; - 日生产小时; - 排放浓度 - （mg/m3）; - 排放量 - （t/a）; - 合计总量 - （t/a）. - 烟尘; - 1号; - 180; - 12; - 4.62; - 0.003; - 0.006. - 2号; - 3.96; - 0.003. - 二氧化硫; - 1号; - 4.0; - 0.003; - 0.005. - 2号; - 3.2; - 0.002. - 氮氧化物; - 1号; - 53.2; - 0.038; - 0.077. - 2号; - 54.6; - 0.039. - 监测结果表明，该项目废气污染物排放总量符合西宁市大气污染物排放总量要求。 - 3、固废 该项目所产生的固体废物主要是日常生活垃圾，由公司物业部门设专人管理，确保垃圾100%收集，及时运往垃圾场处理。

表7 环保检查结果

- 主要环评批复落实情况

| - 建设项目批复行政主管部门名称及批复文号 | - 建设项目环评批复要求 | - 落实情况 |
| --- | --- | --- |
| - 西宁市环境保护局《关于青海光明房地产开发有限公司富兴花园建设项目环境影响报告书的批复》（宁环建管［2013］31号） | - 加强管理，对噪声污染源进行隔音降噪处理使噪声达标排放，边界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）中2类区标准；商业经营活动中使用的设备所产生的噪声执行《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中2类区标准。 | - 项目噪声源采取减震隔音降噪措施，经监测，厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）中2类区标准。 |
|  | - 餐饮废水需经隔油池处理，生活污水需经化粪池处理后达到《污水排入城市下水道水质标准》（CJ343-2010）中的B等级标准后方可排入城市污水管网，不得随意排放。 | - 生活污水经化粪池处理后，进入城市污水管网，汇入西宁市城镇污水处理厂。该项目废水排放经西宁市排水公司《排污许可证》（宁排许2017-0014号）准入排入城市污水管网。 |
|  | - 生活垃圾应进行分类存放，实行袋装化处理；商业垃圾应尽量回收利用；垃圾箱应加盖，并及时清运。 | - 住宅区内均安放垃圾箱，并由公司物业部门设专人管理，确保垃圾100%收集，及时运往垃圾场处理。 |
|  | - 做好停车场的管理工作，禁止汽车鸣笛并做标识，确保噪声、汽车尾气不对周围环境造成污染。 | - 该项目停车场制定的专门的管理制度，设置专人负责，确保车辆安全，环保停放。 |
|  | - 餐饮用房应安装油烟净化系统，废气排放应达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中的要求；燃气锅炉污染物排放执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2001）二类区Ⅱ时段标准。 | - 该项目宾馆、酒楼尚未招租，目前不产生餐饮油烟,如日后产生餐饮油烟，做好隔油设施及拍烟气管道；锅炉为燃气锅炉，烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放均能达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2001）二类区Ⅱ时段排放标准；同时也能达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中规定的排放标准。 |
| - 建设项目批复行政主管部门名称及批复文号 | - 建设项目环评批复要求 | - 落实情况 |
| - 西宁市环境保护局《关于青海光明房地产开发有限公司富兴花园建设项目环境影响报告书的批复》（宁环建管［2013］31号） | - 商业用房应严格执行《西宁市环境保护条例》、《西宁市服务行业环境保护管理条例》、《娱乐场所管理条例》的相关规定。 | - 该项目管理人员承诺严格执行《西宁市环境保护条例》、《西宁市服务行业环境保护管理条例》、《娱乐场所管理条例》的相关规定。 |
|  | - 绿化面积按《西宁市绿线管理实施办法》的规定执行。 | - 该项目绿化面积达到16000平方米，达到《西宁市绿线管理实施办法》的规定 |
|  | - 本项目主要污染物排放总量核定量为：COD8.8吨/年、氨氮1.4吨/年、二氧化硫0.016吨/年、氮氧化物1.7吨/年 | - 依据该项目去年实际用水、用气量核算本项目排放量为：COD0.011吨/年、氨氮0.001吨/年、二氧化硫0.005吨/年、氮氧化物0.077吨/年，达到环保部门该项目主要污染物排放总量核定量。 |

- 结论 该项目所有验收环节，监测项目均达到各类标准规范的要求，建设单位环境管理措施到位，满足验收条件，建设单位同意验收，并提交环保行政主管部门备案。 1、废水 该项目废水排放主要住宅楼住户产生的生活废水。3栋24层住宅楼目前入住率为30%，仅产生少量生活废水，经化粪池沉淀处理后进入城市污水管网，汇入西宁市城市污水处理厂。依据实际用水量估算，该项目年废水排放量为2.2万吨/年，COD排放量0.011吨/年，氨氮0.001吨/年。项目废水排放经西宁市排水公司《排污许可证》（宁排许2017-0014号）准入排入城市污水管网。 2、废气 该项目采暖锅炉为燃气锅炉，产生的烟尘、二氧化硫、氮氧化物达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2001）中二类区Ⅱ时段燃气锅炉排放标准；同时也能达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中规定的排放标准。依据该项目去年实际用气量核算本项目排放量为：二氧化硫0.005吨/年、氮氧化物0.077吨/年，达到环保部门对该项目主要污染物排放总量核定量。 3、噪声 该项目边界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）中规定的2类区标准限值要求。 4、固废 该项目固废主要为商铺、写字楼及酒店工作人员和客户产生的生活垃圾，楼间安放垃圾分类箱，并由公司物业部门设专人管理，企业能够做到垃圾100%收集，及时运往垃圾场处理。

- 表8 验收检查结论及建议

- 建议 建议营运期间，环境保护主体责任单位应该做到一下几个方面。 1、加强锅炉运行期间的管理，确保污染物稳定达标排放，噪声达标； 2、加强日常管理，保持场地清洁，对生活垃圾分类存放，及时清运； 3、该项目若增加其它商业经营活动，建议噪声执行《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中2类区标准； - 该项目若增加餐饮用房，建议建设单位应安装油烟净化系统，废气排放应达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中的要求； - 加强日常环境保护的管理与检查工作，确保不出现突发环境事件，如遇到污染或疑似污染环境事件，及时向当地环境保护主管部门报告。

- 表8 验收检查结论及建议

建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记

| 建 设 项 目 | 项目名称 |  | 青海光明房地产开发有限公司富兴花园建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设地点 |  |  | 西宁市城西区彭家寨镇 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设性质 |  |  | ■新 建 □改 扩 建 □技 术 改 造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 设计生产能力 |  |  |  | 建设项目开工日期 |  |  |  |  | 2013年8月 |  |  |  | 实际生产能力 |  |  |  |  |  |  | 投入试运行日期 |  |  |  | 2017年7月 |  |  |
|  | 投资总概算（亿元） |  | 7.5508 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 环保投资总概算（万元） |  |  | 600 |  |  |  | 所占比例（%） |  |  |  | 0.8% |  |  |
|  | 环评审批部门 |  | 西宁市环境保护局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 批准文号 |  |  | 宁环建管[2013]31号 |  |  |  | 批准时间 |  |  |  | 2013年3月15日 |  |  |
|  | 初步设计审批部门 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 批准文号 |  |  |  |  |  |  | 批准时间 |  |  |  |  |  |  |
|  | 环保验收审批部门 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 批准文号 |  |  |  |  |  |  | 批准时间 |  |  |  |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  |  |  |  |  |  | 环保设施监测单位 |  |  |  | 青海汇君检测技术有限公司 |  |  |  |  |  |  |
|  | 实际总投资（亿元） |  | 7.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际环保投资（万元） |  |  | 700 |  |  |  | 所占比例（%） |  |  |  | 0.9% |  |  |
|  | 废水治理（万元） |  |  | 废气治理（万元） |  |  |  |  | 噪声治理（万元） |  |  |  | 50 | 固废治理（万元） |  |  |  | 绿化及生态（万元） |  |  | 546 |  | 其它（万元） |  |  | 100 |  |
|  | 新增废水处理设施能力 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  |  |  |  |  | 年平均工作时 |  |  |  |  | 1080 |  |  |
| 建设单位 |  |  | 青海光明房地产开发有限公司 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  | 810000 |  | 联系电话 |  |  |  |  |  | 环评单位 |  |  |  |  | 西宁市环境科学研究所 |  |  |
| 污染物排放达标与总量控制（工业建设项目详填） |  | 排放量及主要 污染物 | 原有排放量 （1） | 本期工程实际排放浓度 （2） |  | 本期工程允许排放浓度 （3） |  | 本期工程产生量 （4） |  |  | 本期工程自身消减量 （5） |  |  | 本期工程实际排放量 （6） | 本期工程核定排放总量 （7） |  | 本期工程“以新带老”消减量 （8） |  | 全厂实际排放总量 （9） |  |  | 全厂核定排放总量 （10） |  | 区域平衡替代削减量 （11） |  |  | 排放增减量（12） |
|  |  | 废水 |  |  |  |  |  | 2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 化学需氧量 |  |  |  | 500 |  | 0.011 |  |  |  |  |  |  | 0.011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.011 |
|  |  | 氨氮 |  |  |  | 45 |  | 0.001 |  |  |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.001 |
|  |  | 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二氧化硫 |  | 1#：4.0 2#：3.2 |  | 100 |  | 0.005 |  |  |  |  |  | 0.005 | 00.016 |  |  |  | 0.005 |  |  |  |  |  |  |  | 0.005 |
|  |  | 烟尘 |  | 1#：4.62 2#：3.96 |  | 50 |  | 0.006 |  |  |  |  |  | 0.006 |  |  |  |  | 0.006 |  |  |  |  |  |  |  | 0.006 |
|  |  | 氮氧化物 |  | 1#：53.2 2#：54.6 |  | 400 |  | 0.077 |  |  |  |  |  | 0.077 | 1.7 |  |  |  | 0.077 |  |  |  |  |  |  |  | 0.077 |
|  |  | 颗粒物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少

2、（12）=（6）-（8）-（11），（9）=（4）-（5）-（8）-（11）+（1）

3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年； 水污染物排放浓度——毫克/升；大气污染物排放浓度——毫克/立方米；水污染物排放量——吨/年大气污染物排放量——吨/年。