南京胜科水务有限公司

突发环境事件风险评估报告

南京胜科水务有限公司

二〇一九年二月

目  录

1.	前言	1

1.1	工作由来	1

2.总则	3

2.1	编制原则	3

2.2	编制依据	3

3.资料准备与环境风险识别	6

3.1企业基本情况	6

3.2企业周边风险环境风险受体	11

3.3涉及环境风险物质情况	14

3.4生产工艺及生产装置	19

3.5安全生产管理	29

3.6现有环境风险防控与应急措施情况	29

3.7现有应急物资与装备、救援队伍情况	39

4.可能发生的突发环境事件及其后果分析	43

4.1同类企业突发环境事件概况	43

4.2突发环境事件情景分析	45

4.3突发环境事件源强分析	46

4.4突发环境事件后果分析	48

5.现有环境风险防控和应急措施差距分析	52

5.1环境风险管理制度	52

5.2环境风险防范与应急措施	54

5.3环境应急资源	57

5.4历史经验教训和总结	57

5.5需要整改的短期、中期和长期项目内容	58

6.完善环境风险防控和应急措施的实施计划	59

7.企业环境风险等级	60

7.1 突发大气环境事件风险确定	60

7.2突发水环境事件分级	60

7.3 风险等级确定	60

7.3 风险等级表征	61

# 前言

## 工作由来

南京胜科水务有限公司化工园污水处理厂（以下简称：污水处理厂）是新加坡胜科公用事业私人有限公司和南京化学工业园发展有限公司合资企业，主要为南京化学工业园落户企业提供集中污水处理服务，位于南京化学工业园区罐区南路101号。

为贯彻落实国务院《关于加强环境保护重点工作的意见》（国发[2011]35号）和《国家环境保护“十二五”规划》（国发[2011]42号），进一步加强环境影响评价管理，明确企业环境风险防范主体责任，强化各级环保部门的环境监管，全面查找各类建设单位存在的环境风险隐患，有针对性的提出改进措施和建议，切实有效防范环境风险，防止重大环境污染事故及次生事故的发生。同时为企业提高环境风险防控能力提供切实指导，为环保部门根据企业环境风险等级实施分级差别化管理提供技术支持，环保部于2014年4月3日出台了《关于印发<企业突发环境事件风险评估指南（试行）>的通知》（环办〔2014〕34号）。

为完善企业环境风险管理，落实企业环境风险应急防范措施，根据《关于印发企业突发环境事件风险评估指南（试行）的通知》（环办〔2014〕34号）和《关于进一步做好全省重点环境风险企业环境安全达标建设工作的通知》（苏环办〔2014〕152号），要求全省范围内重点环境风险企业应组织开展安全达标建设工作，南京胜科水务有限公司编制突发环境事件风险评估报告。通过收集资料和信息、现场勘察，并与企业相关部门、人员充分交流，根据企业的具体情况，按照《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》要求，编制了《南京胜科水务有限公司突发环境事件风险评估报告》。

本报告对我公司生产过程可能发生的突发环境事件进行风险评估，评估对象为公司生产过程中所涉及的原料、工艺设备、进出水等，评估目的是确定本公司突发环境事件的风险等级。

# 2.总则

## 编制原则

（1）实事求是，基于企业实际生产情况及相关资料，对企业内部可能存在环境风险的环节逐一排查；

（2）突出重点，识别企业设备、原辅材料风险，分析企业现有环境风险防控和应急措施情况，制定完善环境风险防控和应急措施的实施计划；

（3）科学规范，严格按照《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》的要求分析，并编制评估报告。

## 编制依据

    - 国家法规及政策

（1）《中华人民共和国环境保护法》（中华人民共和国主席令第9号，2014年4月24日修订，2015年1月1日起施行）；

（2）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（中华人民共和国主席令第31号，2004年12月29日）；

（3）《中华人民共和国水污染防治法》（中华人民共和国主席令第87号，2008年2月28日）；

（4）《中华人民共和国大气污染防治法》（国家主席〔2015〕31号令，2018年10月26日修订）；

（5）《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第13号，2014年12月1日起施行）；

（6）《中华人民共和国突发事件应对法》（中华人民共和国主席令第69号，2007年8月30日）；

（7）《中华人民共和国消防法》（中华人民共和国主席令第6号，2009年5月1日）；

（8）《危险化学品安全管理条例》（国务院第591号令，2011年12月1日施行）；

（9）《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》（国发[2011]35号）；

（10）《国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定》（国发[2005]39号）；

（11）《突发环境事件应急管理办法》（环保部令 第34号，自2015年6月5日起施行）；

（12）《突发环境事件信息报告办法》（环境保护部令第17号）；

（13）《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（国家安全生产监督管理总局令第40号）；

（14）《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》（国家安全总局令第41号）；

（15）《危险化学品建设项目安全监督管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第45号）；

（16）《危险化学品环境管理登记办法》（环境保护部令第22号）；

（17）《危险废物经营许可证管理办法》（国务院第408号令，2004年7月1日施行）；

（18）《环境保护行政管理部门突发环境事件信息报告办法》（环发[2006]50号）；

（19）《建设项目环境保护管理条例》（国务院[1998]第253号令）；

（20）《关于印发<企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）>的通知》（环发[2015]4号）；

    - 江苏省法规与政策

(1)《江苏省环境保护条例》（省人大常委会1993年12月29日）；

(2)《江苏省排污口设置和规范化整治管理办法》（苏环控[1997]122号）；

(3)《关于印发〈江苏省建设项目环境保护管理规范〉的通知》（苏环管[2002]46号）；

(4)《关于江苏省地表水环境功能区划的批复》（苏政复[2003]29号）；

(5)《关于进一步做好建设项目环境管理的意见》（苏环管[2005]35 号）；

(6) 关于印发《江苏省污染源自动监控管理暂行办法》的通知（苏环规[2011]1号）；

(7) 省政府办公厅关于印发《江苏省突发事件应急预案管理办法的通知》(苏政办发[2012]153号  2012年8月17日)；

(8)《关于开展江苏省重点环境风险企业环境安全达标建设工作的通知 》（苏环办[2013]321号）；

(9) 关于发布《重点环境管理危险化学品目录》的通知（环办[2014]33号）；

（10）《关于印发江苏省重点环境风险企业整治与防治方案的通知》（苏环委办〔2013〕9号）；

    - 标准、技术规范

(1)《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）；

(2)《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）；

(3) 《化学品毒性鉴定技术规范》（卫监督发〔2005〕272号）；

(4)《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2011）；

(5)《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）；

(6) 《水体污染事故风险预防与控制措施运行管理要求》（中国石油企业标准Q/SY1310-2010）

(7)《事故状态下水体污染的预防与控制技术要求》（中国石油企业标准Q/SY1190-2013）。

# 3.资料准备与环境风险识别

- 3.1企业基本情况

- 3.1.1企业简介

南京胜科水务有限公司化工园污水处理厂（以下简称：污水处理厂）是新加坡胜科公用事业私人有限公司和南京化学工业园发展有限公司合资企业，主要为南京化学工业园落户企业提供集中污水处理服务，位于南京化学工业园区罐区南路101号。

污水处理厂一期工程（2.5 万 t/d）环境影响报告书已于 2003 年 10 月通过南京市环保局批复(宁环建[2003]95 号)。该一期工程分两阶段实施，A 阶段 1.25 万 t/d 的处理设施于 2005 年 7 月试运行，2009 年 11 月通过阶段性环保验收；B 阶段 1.25 万 t/d 的处理设施于 2009 年 10 月试运行，2010 年11 月通过阶段性环保验收。期间，由于新的江苏省地方标准《化学工业主要水污染物排放标准》（DB32/939—2006）于 2006 年 9 月出台，一期 B 工程中又对整个一期（2.5 万 t/d）污水处理工艺进行调整确保尾水达标排放， 并对原环评报告进行修编补充，《南京胜科水务有限公司一期扩建项目环境影响补充报告》已于 2008 年 10 月通过南京市环保局批复(宁环建[2008]91 号)。

污水处理厂二期工程（1.92 万 t/d）是专门处理金浦锦湖化工有限公司废水，工程环境影响报告书已于 2007 年 7 月通过南京市环保局批复(宁环建[2007]88 号)，处理设施于 2008 年 6 月试运行，2009 年 12 月通过阶段性环保验收。

南京胜科水务有限公司一期改造项目，该项目由一期深度处理工程和一期B改造工程两部分组成。一期深度处理工程拟在公司二沉池尾端新建一深度处理混凝沉淀装置，替代原SBR池深度处理功能；一期B改造工程拟对3格被替代的SBR池进行改造，增加必要的构筑物及装置，用以配套预处理江苏钟山化工有限公司聚醚、表面活性剂生产废水。改建完成后，一期深度处理工程处理规模为2.5万吨/天，一期B改造工程处理规模1200吨/天。工程环境影响报告书已于2012年10月通过南京市环保局批复(宁环建[2012]147号)，2016年8月通过环保验收。

南京胜科水务有限公司一期污泥干化项目为在现有一期项目脱水机房内安装设计处置 能力为360吨/天（含水率99%）污泥的低温真空脱水干化成套设备，替 代原一期污泥脱水干化的带式压滤机。工程环境影响报告书已于2016年10月通过南京市环保局批复(宁化环建复[2016]68号)，2016年8月通过环保验收。

南京胜科水务废水预处理项目改造工程主要建设内容为对原有处理单元进行必要的改造再利用，新增接触氧化、生化二沉池、臭氧氧化、污泥干化、废气治理等单元，建成后处理规模为2000m3/d。工程环境影响报告表已于2014年2月通过南京市环保局批复(宁化环建复[2014]5号)。

本公司基本情况汇总见表3.1-1。

表3.1-1 企业基本信息

| 单位名称 | 南京胜科水务有限公司 | 机构代码 | 74539148-0 |
| --- | --- | --- | --- |
| 法人代表 | 曾祥川 | 单位地址 | 南京化学工业园罐区南路101号 |
| 建厂年月 | 2003-5-16 | 最新改扩建年月 | 2014-2-14 |
| 联系人 | 夏康 | 联系电话 | 13813996346 |
| 企业规模 | 小型 | 厂区面积 | 40500 |
| 从业人数 | 90 | 工作班次 | 四班二倒 |

- 3.1.2自然环境概况

1、地理位置

南京地处长江下游，位于中国经济最发达的长江三角洲地区，是华东地区第二大城市和重要的交通枢纽，也是中国著名的历史文化名城。南京介于北纬31°14'～32°36'，东经118°22'～119°14'之间。东距长江入海口约300km，西靠皖南丘陵，北接江淮平原，南望太湖水网地区。境内绵延着宁镇山脉西段，长江横贯东西，秦淮河蜿蜒穿行。全市平面位置南北长、东西窄，南北直线距离150km，中部东西宽50～70km，南北两端东西宽约30km。总面积6515.74km2。

南京化学工业园（简称化工园）位于南京市北部、长江北岸，位于现六合区境内。距南京市中心30公里，紧邻扬子石化公司和扬子石化巴斯夫有限公司。

南京胜科水务有限公司位于南京化学工业园罐区南路 101 号，厂区北临罐区南路，西靠大汇化工，南靠福昌化工，东临长丰河路。地理坐标为北纬32°25″，东经118°83″。

项目地理位置图详见附图1，周边环境概况图详见附图2。

2、地形、地貌、地质

南京市是江苏省低山、丘陵集中分布的主要区域之一，是低山、岗地、河谷平原、滨湖平原和沿江洲地等地形单元构成的地貌综合体。境内绵亘着宁镇山脉西段。长江横贯境内东西。按地貌特征，全市可分为四个区域：六合岗地、丘陵区；沿江低山丘陵区；秦淮河流域丘陵岗地区；石臼湖—固城湖滨湖平原与岗地区。境内无高山峻岭，高于海拨400m的低山有钟山、老山和横山。

南京市的地质是一种典型的上软—中可—下硬的岩土分布层。根据1990年全国地震区别划分，南京市地震基本烈度为7度，且不考虑远震影响。根据《中国地震动参数区划图》（GB18306—2001）图A1和《中国地震动反应谱特征区划图》GB18306-2001图B1，南京市地震动峰值加速度为0.10g，地震动反应谱特征周期为0.35s，相当于地震基本烈度Ⅶ度。南京化学工业园区所在地形基本平坦，仅长芦镇的西北部有少量丘陵，高程在12～30m左右，起伏平缓。

3、气候特征

南京属北亚热带季风气候，气候温和，四季分明，雨量适中。降雨量四季分配不均。冬半年（10～3月）受寒冷的极地大陆气团影响，盛行偏北风，降雨较少；夏半年（4～9月）受热带或副热带海洋性气团影响，盛行偏南风，降水丰富。尤其在春夏之交的5月底至6月，由于“极峰”移至长江流域一线而多“梅雨”。夏末秋初，受沿西北向移动的台风影响而多台风雨，全年无霜期222～224天，年日照时数1987～2170小时。

4、水文水系

建设项目附近地区地表水主要为长江南京段、马汊河和滁河。

长江是我国第一大河，流域面积180万km2，长约6300km，径流资源占全国总量的37.8%，年平均入海水量9600亿m3，最大流量92600m3/s，平均流量28500m3/s，最小日平均流量5970m3/s，最小月平均流量6940m3/s，最高水位10.22m，最低水位1.5m。

长江南京段水质功能区划为Ⅱ类，年平均流量约28600m3/s。枯水期与常年水量比为0.89：1。洪水期最大流速3.39m/s，平水期流速1.0米/秒，平均流速1.1-1.4米/秒。水面比降高水位时为万分之零点二，低水位时为万分之零点三。本江段为感潮江段，潮汐每日两次涨落，涨潮历时约3小时，落潮历时约9小时，，平均潮差0.57米，最大潮差1.56m。丰水期江水只有顶托没有倒流，枯水期有往复流，汛期为每年5月到10月。水温变化在6.0℃～30.5℃之间。

滁河自安徽张家堡至大河口入长江，全长110km。马汊河是滁河的分洪道，是人工开挖而成，全长13.9km，从六合区的新集乡与浦口盘城交界处的小头李向东，经新桥、东线桥折向东南，在207厂（造船厂）东侧入长江。河宽70m左右，河底高程0.7m；最大洪峰流量1260m3/s。枯水期无实测流量资料，据估计，平均流量约20～30m3/s。涨潮时大纬路桥附近马汊河有倒流。

本项目废水最终排入长江。

5、物产资源

陆域地区植被有栽培植被、山林森林植被、沼泽植被和水生植被四种类型。其中农业栽培植被面积最大。山地森林植被、沼泽植被和水生植被为自然植被类型。土壤环境质量较好。区域内蔬菜、小麦可食用部分的重金属含量较低。

本地区长江江段共有浮游植物（藻类）63属（种），浮游动物30属（种），底栖动物22种，鱼类及珍稀水生动物共50种。其中国家一级、二级保护动物各3种。大厂江段水质已受到一定的有机污染，因而已对鱼类和水生生物的数量与结构产生了一定的不良影响。

- 3.1.3环境功能区划情况

1、评价区内功能区划情况见下表：

表3.1-2  功能区划情况

| 序号 | 环境要素 |  | 功能类别 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大气环境 |  | GB3095-2012 二类 |
| 2 | 地表水环境 | 长江 | GB3838-2002Ⅱ类 |
| 3 | 声环境 | 厂界 | GB3096-2008 3类 |

2、环境质量标准

（1）大气环境

SO2、NO2、PM10质量标准执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，具体标准值见表3.1-3。

表3.1-3  环境空气质量标准

| 污染物名称 | 取值时间 | 浓度限值 | 单位 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 年平均 | 60 | μg/Nm3 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准 |
|  | 24小时平均 | 150 | μg/Nm3 |  |
|  | 1小时平均 | 500 | μg/Nm3 |  |
| NO2 | 年平均 | 40 | μg/Nm3 |  |
|  | 24小时平均 | 80 | μg/Nm3 |  |
|  | 1小时平均 | 200 | μg/Nm3 |  |
| PM10 | 年平均 | 70 | μg/Nm3 |  |
|  | 24小时平均 | 150 | μg/Nm3 |  |

（2）地表水

项目所在地附近的地表水体主要为长江，各因子执行《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）表1中Ⅲ类标准；SS执行《地表水资源质量标准》（SL63-94）中相应标准。主要指标见下表。

表3.1-4   地表水水质标准（mg/L，pH除外）

| 类别 | pH | COD | BOD5 | SS | 氨氮 | 总磷 | 石油类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅲ类 | 6~9 | 20 | 4 | 30 | 1.0 | 0.2 | 0.05 |
| 标准来源 | 《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）；《地表水资源质量标准》（SL63-94） |  |  |  |  |  |  |

（3）声环境

公司所在地执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中3类声环境功能区环境噪声限值。标准值见下表。

表3.1-5    噪声标准值

| 类别 | 标准值 dB(A) |  | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 |  |
| 区域环境噪声 | 65 | 55 | GB3096-2008 3类 |

## 3.2企业周边风险环境风险受体

- 3.2.1  周围环境概况

南京胜科水务有限公司位于南京市化学工业园罐区南路101号，厂区北临罐区南路，西靠大汇化工，南靠福昌化工，东临长丰河路。

- 3.2.2  环境风险受体分布

对企业周边范围内的环境风险受体进行了现场调查，识别了水环境、大气环境和土壤环境风险受体，南京胜科水务有限公司周边5000m范围内环境风险受体详见表3.2-1和附图4周围环境风险受体分布图。

表3.2-1  主要环境保护目标情况

| 环境 要素 | 环境保护对象 | 距拟建地方位 | 最近距离(m) | 规模 | 环境质量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 环境、风险 | 长芦街道水家湾社区 | WN | 1200 | 1500人 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 二级标准 |
|  | 长芦街道滨江村 | SE | 1200 | 3000人 |  |
|  | 南京化工技工学校长芦校区 | NW | 1200 | 200人 |  |
|  | 柳圩 | NE | 1200 | 约60人 |  |
|  | 润玉水苑 | NE | 3200 | 约2000人 |  |
|  | 六合区玉带镇中心小学 | NE | 3000 | 约1000人 |  |
| 水环境 | 长江 | S | 1800 | 大河 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） II类标准 |
| 声环境 | 厂界周围环境 | 周边200 m范围内 |  | / | 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）3类标准 |
| 生态环境 | 长芦—玉带生态公益林 | SE | 1000 | 二级管控区西南至长江，西北至岳子河，东南到通江集河（划子口河），东北到滁河。 |  |
|  | 城市生态公益林 | NW | 3300 | 西以南京化学工业园规划的防护绿地为主体，向东沿四柳河两侧各500米建防护绿带，直到与滁河交汇，二级管控区面积5.73平方公里。 |  |
|  | 马汊河-长江生态公益林 | SW | 3200 | 东至长江、西至宁启铁路，北至马汊河北侧保护线，南至丁家山路、平顶山路，长约5000米，宽约2000米。（不包括市政府批复的《南京市六合区大厂组团葛塘新区（LHf010）控制性详细规划》确定的建设用地范围） |  |

企业主要环境风险受体，除了表3.2-1中所列出的环境风险受体外，还应包括南京胜科水务有限公司周围企业的员工。企业周围500m范围内企业分布情况详见表3.2-2，附图4周围环境风险受体分布图。

表3.2-2  周围环境风险受体（企业）分布情况一览表

| 环境要素 | 风险受体（企业） | 方位 | 距离（m） | 规模 （人数） | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 周边 企业 | 南京福昌环保有限公司 | S | 紧邻 | 50 | 13913358711 |

- 3.2.3  环境风险受体敏感性（E）

环境风险受体分为大气环境风险受体、水环境风险受体和土壤环境风险受体。

大气环境风险受体：主要包括居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公、企业等主要功能区域内的人群。企业周边5公里范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数约8000人，小于1万人；企业距离最近敏感点距离为1200m，周围500米范围内无敏感点。

水环境风险受体：主要包括饮用水水源保护区、自来水取水口、自然保护区、重要湿地、特殊生态系统、水产养殖区、鱼虾产卵场、天然渔场等区域，可按其脆弱性和敏感性进行级别划分。

土壤环境风险受体：主要为周边居住用地及农田等区域的土壤。

按照环境风险受体的敏感程度，将企业周边的环境风险受体分为类型1、类型2和类型3，分别以E1、E2和E3表示，见表3.2-3。

表3.2-3  企业周边环境风险受体情况划分

| 类别 | 环境风险受体情况 |
| --- | --- |
| 类型1 （E1） | ●企业雨水排口、清净下水排口、污水排口下游10公里范围内有如下一类或多类环境风险受体的：乡镇及以上城镇饮用水水源（地表水或地下水）保护区；自来水厂取水口；水源涵养区；自然保护区；重要湿地；珍稀濒危野生动植物天然集中分布区；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道；风景名胜区；特殊生态系统；世界文化和自然遗产地；红树林、珊瑚礁等滨海湿地生态系统；珍稀、濒危海洋生物的天然集中分布区；海洋特别保护区；海上自然保护区；盐场保护区；海水浴场；海洋自然历史遗迹； ●以企业雨水排口（含泄洪渠）、清净下水排口、废水总排口算起，排水进入受纳河流最大流速时，24小时流经范围内涉跨国界或省界的； ●企业周边现状不满足环评及批复的卫生防护距离或大气环境防护距离等要求的； ●企业周边5公里范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于5万人，或企业周边500米范围内人口总数大于1000人，或企业周边5公里涉及军事禁区、军事管理区、国家相关保密区域； |
| 类型2 （E2） | ●企业雨水排口、清净下水排口、污水排口下游10公里范围内有如下一类或多类环境风险受体的：水产养殖区；天然渔场；耕地、基本农田保护区；富营养化水域；基本草原；森林公园；地质公园；天然林；海滨风景游览区；具有重要经济价值的海洋生物生存区域；或 ●企业周边5公里范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于1万人，小于5万人；或企业周边500米范围内人口总数大于500人，小于1000人； ●企业位于溶岩地貌、泄洪区、泥石流多发等地区； |
| 类型3 （E3） | ●企业下游10公里范围无上述类型1和类型2包括的环境风险受体；或 ●企业周边5公里范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数小于1万人，或企业周边500米范围内人口总数小于500人。 |

根据表3.2-3所示，企业周边500米范围内人口总数大于500人，小于1000人，企业距离最近敏感点距离为1200m，周围500米范围内无敏感点，企业污水及雨水排口下游10公里范围内不涉及敏感区域，因此南京胜科水务有限公司周边的环境风险受体敏感性类别是E2类型。

## 3.3涉及环境风险物质情况

- 3.3.1  产品

企业为污水处理企业，无产品。

- 3.3.2  主要原辅材料消耗

南京胜科水务有限公司主要原辅材料消耗情况见表3.3-1。

表3.3-1  公司原辅材料消耗情况

| 序号 | 原料名称 | 规格 | 年耗量（t） | 最大储存量（t） | 形态 | 储存场所 | 包装 方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 聚合氯化铁 | 储罐 | 1500 | 30 | 液体 | 加药间 | 储罐 | 汽运 |
| 2 | 聚合氯化铝 | 25kg/袋 | 20 | 3 | 液体 | 加药间 | 袋装 | 汽运 |
| 3 | 聚丙烯酰胺 | 25kg/袋 | 60 | 5 | 固体 | 加药间 | 袋装 | 汽运 |
| 4 | 氢氧化钠 |  | 300 | 3 | 液体 | 加药间 |  | 汽运 |
| 5 | 磷酸二氢钾 | 25kg/袋 | 20 | 5 | 固体 | 加药间 | 袋装 | 汽运 |
| 6 | 尿素 | 50kg/袋 | 80 | 5 | 固体 | 加药间 | 袋装 | 汽运 |
| 7 | 活性炭 | 储罐 | 50 | 10 | 固体 | 加药间 | 储罐 | 汽运 |

- 3.3.3  主要物质危险性识别

根据《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》，危险物质指列入《危险化学品名录》中的物质和易燃易爆物品。其中，危险类别及危险特性根据危险类别及危险特性根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）中物质危险性判别标准、危险货物品名表（GB12268-2012）中的危险性分类标准、化学品分类、警示标签和警示性说明安全规范急性毒物（GB20592-2006）中的毒性分类标准判别。经调查，南京胜科水务有限公司危险物质情况见表3.3-3。

表3.3-3  危险物质明细表

| 序号 | 名称 | 危险物质类别 | 危险特征 | 主要涉及场所 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 聚合氯化铁 | / | / | 加药间 |
| 2 | 聚合氯化铝 | / | / | 加药间 |
| 3 | 聚丙烯酰胺 | / | / | 加药间 |
| 4 | 氢氧化钠 | / | / |  |
| 5 | 磷酸二氢钾 | 第6类 | 毒性 | 加药间 |
| 6 | 尿素 | 第6类 | 毒性 | 加药间 |

本公司废水处理过程中主要原辅材料的理化性质见下表：

本项目主要原辅料理化性质及毒理性质见表3.3-2。

表3.3-2 主要原辅料理化性质及毒理性质

| 序号 | 名称 | 理化特性 | 毒理特性 | 燃烧爆炸性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 聚合氯化铁 | 聚合氯化铁是一种新型高效的无机高分子混凝剂，选用铝矾土、盐酸或含铝酸盐、铝酸钙粉以先进工艺制成，具有良好的絮凝效果 | / | / |
| 2 | 聚合氯化铝 | 无色或黄色树脂状固体，其溶液为无色或黄褐色透明液体。 易溶于水。 水解过程中伴随有电化学、凝聚、吸附和沉淀等物理化学过程，有腐蚀性。 | / | / |
| 3 | 聚丙烯酰胺 | 聚丙烯酰胺对热比较稳定，它的固体在 220～230℃ 才软化，它的水溶液在 110℃以后才明显发生降解。 聚丙烯酰胺不溶于苯、甲苯、二甲苯、汽油、煤油、 柴油，但溶于水。聚丙烯酰胺与碱反应，产生部分 水解聚丙烯酰胺，在强酸性(pH≤2.5)下产生亚胺化 反应，减少它在水中溶解度。能为醛(如甲醛)及高 价金属(如铝、铬、锆等)的多核羟桥络离子所交联， 并易为机械和(或)氧的作用所降解。在采油中，主 要用作驱油剂、堵水剂、调剖剂、增粘剂、降阻剂、 水处理剂等。 | 聚丙烯酰胺本身没 有毒性，但其中如含 有尚未聚合的单体 (有双键)对人体就 有毒性。为此在生产 制备终了时，应添加 一定量的碳酸氢钠 以去掉剩余的单体。 | / |
| 4 | 氢氧化钠 | 氢氧化钠为白色半透明结晶状固体。其水溶液有涩 味和滑腻感。有腐蚀性。固碱吸湿性很强，暴露在 空气中，吸收空气中的水分子，最后会完全溶解成 溶液， 但液态氢氧化钠没有吸水性。极易溶于水， 溶解时放出大量的热。易溶于乙醇、甘油。 | 家兔经眼：1%重度 刺激。家兔经皮： 50mg/24 小时，重 度刺激。 | / |
| 5 | 磷酸二氢钾 | 外观：白色粉末，置于空气中易发生潮解.酸碱度： pKa=4.4 - 4.7，其中磷酸二氢根离子和磷酸一氢根 离子是人体中最重要的缓冲体系之一，用于维持体 内 pH 值和酸碱平衡的稳定具有重要作用。晶体结 构：四方晶系。 | Adl 0～70mg/kg(磷 酸盐总量，以磷计； FAO/WHO，2001)。 ADI 不作限制性规 定(EEC，1990)。 | / |
| 6 | 尿素 | 化学式：CO(NH2)2，相对分子质量 60.06，CO(NH2)2无色或白色针状或棒状结晶体，工业或农业品为白色略带微红色固体颗粒，无臭无味。含氮量约为46.67%。密度 1.335g/cm3。熔点 132.7℃。溶于水、甲醛、液态氨和醇，难溶于乙醚、氯仿。呈弱碱性。 | 人经皮：22mg/3 天， 轻度刺激。LD50： 14300 mg/kg(大鼠 经口) | / |

- 3.3.4  环境风险物质数量与临界量比值（Q）

图8.4-1 企业突发环境事件风险等级图

（1）计算公式

根据企业环境风险物质最大存在总量（以折纯计）与其对应的临界量，计算比值（Q），计算公式如下：

当企业只涉及一种风险物质时，该物质的数量与其临界量比值，即为Q。

当企业存在多种风险物质时，即按上式计算：

Q=w1W1+w2W2+...+wnWn

式中：

w1、w2、… wn----每种风险物质的存在量，t；

W1、W2、… Wn----每种风险物质的临界量，t。

按照数值大小，将Q划分为4个水平：

（1）Q<1,以Q0表示，企业直接评为一般环境风险等级；

（2）1≤Q<10，以Q1表示；

（3）10≤Q<100，以Q2表示；

（4）Q≥100以Q3表示；

（2）参数选择

本项目环境风险物质临界量及计算结果见表3.3-5。

表3.3-5  环境风险物质临界量计算结果表

| 序号 | 物质名称 | 最大储存量（t） | 临界量（t） | q/Q |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 聚合氯化铁 | 30 | / | / |
| 2 | 聚合氯化铝 | 3 | / | / |
| 3 | 聚丙烯酰胺 | 5 | / | / |
| 4 | 氢氧化钠 | 20 | / | / |
| 5 | 磷酸二氢钾 | 5 | 50 | 0.1 |
| 6 | 尿素 | 5 | 50 | 0.1 |
| 合计 |  | / | / | 0.2 |

由表3.3-5可知，南京胜科水务有限公司环境风险物质最大储存量与临界量比值（Q0=0.2<1）。

## 3.4生产工艺及生产装置

- 3.4.1企业生产设备

南京胜科水务有限公司主要生产设备如下。

本项目生产设备见表3.4-1。

表3.4-1 项目主要设备清单

| 序号 | 费用名称 | 数量 | 单位 | 型 号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 风机 | 3 | 台 | 400ｍ3/min |  |
| 2 | 冷却塔 | 2 | 台 | 夏天用 |  |
| 3 | 水泵 | 3 | 台 | 75kW |  |
| 4 | 水泵 | 3 | 台 | 30kW |  |
| 5 | 水泵 | 6 | 台 | 22kW |  |
| 6 | 水泵 | 15 | 台 | 5.5kW |  |
| 7 | 刮泥机 | 8 | 台 | Φ32m |  |
| 8 | 刮泥机 | 2 | 台 | Φ14ｍ |  |
| 9 | 营养盐配制罐 | 2 | 台 | Φ2ｍ×3.0ｍ |  |
| 10 | 计量泵 | 4 | 台 | 1.1kW |  |
| 11 | 电动悬挂吊车 | 1 | 台 | 5t | 特种设备 |
| 12 | 隔膜板框压滤机 | 4 | 台 | J-701 |  |
| 13 | 滤饼传送带 | 6 | 台 | D-70 |  |
| 14 | 传送带卸料器 | 4 | 台 |  |  |
| 15 | 滤渣卸料斗 | 8 | 台 | 3440×1390×2600 |  |
| 16 | 卸料斗闸门 | 8 | 台 | 980×480 |  |
| 17 | 压滤机出料泥斗 | 4 | 台 | 5330×1400×1200 |  |
| 18 | 水箱 | 1 | 台 | 2000×800×1500 |  |
| 19 | 压榨水泵 | 1 | 台 | P-701 |  |
| 20 | 滤液提升泵 | 2 | 台 | 4CSZW50-12.5 |  |
| 21 | 渣浆泵 | 2 | 台 | P-402 |  |
| 22 | 滤液池液位开关 | 1 | 台 |  |  |
| 23 | 电动单梁起重机 | 1 | 台 | LX-A-2t | 特种设备 |
| 24 | 转鼓式格栅 | 1 | 台 | 栅网长 1160m，N=0.35Kw |  |
| 25 | 无轴螺旋输送机 | 1 | 台 | 输送量 3m3/min，N=1.5kW |  |
| 26 | 螺旋压榨机 | 1 | 台 | 处理量 3m3/min，N=3.5kW |  |
| 27 | 旋流沉砂器 | 4 | 台 | N=1.1kW |  |
| 28 | 砂水分离器 | 4 | 台 | 处理量 5～12l/s，N=0.37kW |  |
| 29 | 潜水搅拌器 | 4 | 台 | N=5.5kW |  |
| 30 | 均质池提升泵 | 3 | 台 | Q=300m3/h，H=12m， N=22kW |  |
| 31 | 双周边传动吸泥机 | 1 | 台 | 直径 38m，N=1.5kW |  |
| 32 | 立式排污泵 | 3 | 台 | Q=300m3/h，H=7m， N=11kW |  |
| 33 | 多级离心风机 | 3 | 台 | Q=150m3/min，P=0.07MPa N=250kW |  |
| 34 | 气动闸门 | 2 | 台 | DN600，N=1.5kW |  |
| 35 | 卧式双吸离心泵 | 2 | 台 | Q=520m3/h，H=22m， |  |

- 3.4.2企业生产工艺简介

1、一期工程工艺流程说明

工艺流程说明：污水分为低浓度污水和高浓度污水两股污水。一期 A 工程设计时考虑低浓度污水中会携带一些漂浮物和砂，故设计了细格栅及沉砂池，土建按 25000m3/d 规模合建，设备为一期 A 设备。一期 B 工程设计废水直接进入高浓度均质池及低浓度均质池进行后续处理。一期 B 工程中充分考虑到来水的各种不同情况，分别进行处理。因此所有的园区事故来水，首先进入一期 B 工程的事故池。

由于事故池既要能容纳事故时的低浓度污水，将事故池分为 5 格。由罐车直接拉来的污水的处理方式根据实际水质情况参考高、低浓度废水的处理方式。一期 B 工程的废水处理主要采用：预处理加生化处理工艺（流化床+曝气）；厌氧生化处理工艺；SBR 生化或物化处理工艺，工艺流程简要描述如下：

（1）高浓度废水处理流程

高浓度废水从园区高浓度废水管线接进厂区，根据废水水质水量分为三种情况：

1）废水水质水量符合厌氧反应器设计要求，则高浓度废水进入高浓度废水匀质池。在匀质池中进行混合和 pH 调整后提升至 EGSB厌氧反应器，厌氧反应后出水可进入 1A 或者 1B 生化系统进一步降解 COD（或者同时进入 1A 和 1B 流化床，通过调节阀和流量计分配水量至 1A 和 1B 流化床）。生化出水在二沉池中进行固液分离后，上清液排入总排池达标排放。

2）废水水量较大同时高浓度废水匀质池液位较高，则废水先进入事故池中存储，待高浓度废水匀质池液位正常后由事故池提升至高浓度废水匀质池。后续处理流程如上。

3）废水水质不符合厌氧进水要求，则先进入事故池存储。再由事故池提升至 SBR/物化反应池做物化或生化等预处理。根据预处理后的水质可以分别进入低浓度废水匀质池或高浓度废水匀质池做后续处理。

（2）低浓度废水处理流程

低浓度废水从园区低浓度废水管线接进厂区，根据废水水质水量分为两种情况：

1）废水水质水量符合低浓度废水进水设计要求，则低浓度废水进入低浓度废水匀质池。在匀质池中进行混合或 pH 调整后提升至 1A或者 1B 或者同时进1A/1B 生化系统降解 COD，（通过调节阀，流量计分配水量至 1A、1B 流化床）。生化出水在二沉池中进行固液分离后，上清液排入总排池达标排放。

2）废水浓度太高，或者水量太大，则先进入事故池存储。后再由事故池提升至 SBR/物化反应池做物化或生化等预处理，根据预处理后的水质可以进入低浓度废水匀质池做后续处理，或处理后达到排放标准进入总排池排放。事故池中的污水也可打入高浓度（低浓度）均衡池做后续处理。生化装置采用的是好氧流化床+曝气池，处理后的水进入二沉池；二沉池出水进入总排水池，通过排水泵站将处理达标后的的水排入园区的排江管道中。由于江苏省关于化工废水的排放标准较为严格，故在总排水池处设置在线 COD 检测仪，当一期 A 及一期 B 项目的出水未能满足排放要求时，可通过回流泵将处理过的水提升进入 SBR/物化反应池，再行进行生化或物化处理，直至满足排放标准要求。

（3）污泥处理流程

一期项目的污泥分为两部分，一部分为回流污泥，一部分为剩余污泥。回流污泥通过污泥泵回流至生化池中，剩余污泥通过污泥泵提升至贮泥池中进行浓缩脱水，脱水后的污泥外运至有资质的危险固体废弃物处理中心安全处置。

一期工程污水处理工艺流程图见图 3.1-1。

图 3.4-1 一期工程污水处理流程图（虚线为一期 B 工程内容）

南京胜科水务有限公司针对现有 1 期 B 装置流程区进行改造，利用现有一期 B 阶段处理流程和处理能力的余量，对 3 个 SBR 池进行结构改造，增加必要的构筑物及装置使其能处理江苏钟山化工有限公司聚醚、表面活性剂生产废水约 50m3/h（1200t/d）。同时，增加深度处理混凝沉淀连续处理系统替代改造后 SBR 池批次处理系统的深度处理功能。改造后不增加南京化工园污水处理厂一期工程（2.5万 t/d）设计处理能力。改造后化工废水处理厂的工艺流程大致可分为三个工段：预处理工段、生物处理工段、深度处理工段。预处理工段采用常规处理工艺，即调节池等；核心的生物处理工段采用，“水解酸化+好氧”工艺技术成熟。深度处理工段采用 BAF。工艺流程如图 3.4-2 所示。

图 3.4-2 一期 B 项目改造后的工艺流程图

经管线来的表活废水经过 1B 系列计量监测后进入利用 SBR 池的一部分改造的调节池，不正常来水进入事故池。调节后的污水进入利用事故 SBR 池的一部分改造的水解酸化池，利用剩余污泥吸附并截留部分有机物。水解酸化池出水分别进入好氧池、沉淀池。沉淀池出水再进新建由 SBR 改造的 BAF 池处理。BAF 出水可作为稀释水进入2 期污水处理系列，也可以与其它废水一起进入后续生物流化床，以进一步处理有机物。好氧池出水进 1B 二次沉淀池进行泥水分离。最终实现达标排放。

2、二期工程工艺流程

二期工程采用“曝气+接触氧化二段生化”工艺，工艺流程描述如下：

（1）预处理

由于环氧丙烷废水温度较高，经热能回收后废水的温度也在 80℃左右，在夏天，甚至使曝气池温度达到 50℃，严重影响生化处理的正常运行，由于水量较大，外界温度较高，采用冷却采用喷雾冷却装置，利用从喷头喷出的高速、高旋转水流，在喷孔外的汽化室里形成真空，使部分水汽化，由相变的原理来将高温水大幅度降温，可降至与周围环境接近的温度，其冷却效果远远好于冷却塔的降温效果，经冷却后的废水，温度控制在 45℃以下。降温后的废水与稀释水一起进沉淀调节池，主要沉淀 SS，并调节水量与水质，控制生化进水中盐浓度在小发内的波动，以免造成对生化处理的冲击。沉淀调节池装有刮泥机，将沉淀的 SS 连续排出，经污泥泵送入污泥浓缩池，与剩余污泥一期浓缩。

（2）生化处理

生化处理采用成熟的传统曝气＋接触氧化二段生化流程。控制一段低污泥负荷，使耐受一定的冲击，大部分有机物在一段去除。二段曝气池中装有填料，利用不同菌群段的不同污泥。

（3）污泥浓缩

预处理白泥和生化处理的剩余污泥集中在污泥浓缩池，污泥经24 小时浓缩后，使含水率降低至 93％。再经过污泥泵送至污泥脱水单元，经板框压滤机脱水至 60%后外运。二期工程污水处理工艺流程图见图 3.4-3。

图3.4-3二期工程污水处理流程图

3、德司达预处理工艺流程

工艺流程简述：

本污水处理厂处理的德司达生产废水包括普通废水、高浓度废水和事故废水。

①普通废水：先经调节池、中和反应池进行pH调节，由于原水为酸性废水，调节过程中需投加液碱，液碱采用加药泵计量后自动投加。

②高浓度废水：由厂内送入高浓度废水储罐，由于该废水浓度非常高，需在储罐中暂存，缓慢、逐量注入调节池，与普通废水一起经过后续处理。

③事故废水：技改项目事故池为旁路调节，当来水水质较差或处理系统设备出现故障时，废水可排入事故池暂时储存，正常后再排入处理系统。

随后废水进入混凝反应池进行加药混合反应，投加药剂为PAM、聚铁，投药采用加药泵计量后自动投加。

混凝反应物化沉淀池出水经中间池进入接触氧化池进行有机物的降解，出水随后经二沉池、二沉出水池后进入臭氧反应器氧化进行脱色，同时去除部分难降解有机物，臭氧反应器出水进入总排池达标排放。

德司达生产废水首先进入调节池进行水质、水量调节后进入系统，剩余污泥经污泥浓缩池浓缩后进入脱水机房干化，泥饼外运处置。

- 3.4.3三废处理措施

1、废水

公司废水主要是污泥滤液、地面冲洗水以及初期雨水，所有污水均排入南京胜科水务有限公司内与进厂污水一并处理，不会对外界造成影响。

2、废气

现有厂区对格栅间、污泥井、污泥浓缩脱水池的废气进行加盖吸附处理（盖顶设一个 2 米左右高度的排气筒，筒内放置吸附材料，恶臭污染物去除效率约为 60%）。

污水处理一期项目恶臭污染物的排放量约为：氨气：0.0348t/a， 硫化氢：0.0055t/a，臭气浓度 200，所以技改项目一期（二期）污泥区的恶臭气体产生量约为：氨气：0.01t/a，硫化氢：0.0017t/a，臭气浓度 60。技改项目臭气处理装置高度为 15 米，废气处理后由装置顶部排放，则排放高度为 15 米。

3、固废

公司产生的固废主要为污泥及生活垃圾。

胜科水务有限公司一期处理化工废水，含有少量的酚、氰等化合物，故污泥属于危险废物，代码为 HW39。项目污泥暂存依托现有全封闭污泥库房，污泥库房占地 310m2，生活垃圾年产量为 8t/a。

- 3.4.4生产工艺评估

根据《企业突发环境事件风险评估指南》（试行），按照表3.4-7来评估企业生产工艺情况，具有多套工艺单元的企业，对每套生产工艺分别评分并求和，企业生产工艺最高分值为20分，超过20分则按最高分计。

根据《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》，企业生产工艺评估依据及得分情况见表3.4-2。

表3.4-2 企业生产工艺得分情况

| 评估依据 | 分值标准 | 企业得分 |
| --- | --- | --- |
| 涉及光气及光气化工艺、电解工 艺（氯碱）、氯化工艺、硝化工艺、合成氨工艺、裂解（裂化）工艺、氟化工艺、加氢工艺、重氮化工艺、氧化工艺、过氧化工艺、胺基化工艺、磺化工艺、聚合工艺、烷基化工艺、新型煤化工工艺、电石生产工艺、偶氮化工艺 | 10/每套 | 0 |
| 其他高温或高压、涉及易燃易爆等物质的工艺过程1 | 5/每套 | 0 |
| 具有国家规定限期淘汰的工艺名录和设备2 | 5/每套 | 0 |
| 不涉及以上危险工艺过程或国家规定的禁用工艺/设备 | 0 | 0 |

注1：高温指工艺温度≥300℃，高压指压力容器的设计压力（p）≥10.0Mpa，易燃易爆等物质是指按照GB20576至GB20602《化学品分类、警示标签和警示性说明安全规范》所确定的化学物质；

注2：指根据国家发展改革委发布的《产业结构调整指导目录》（最新年本）中有淘汰期限的淘汰类落后生产工艺装备。

因此，企业生产工艺得分为0分。

## 3.5安全生产管理

根据《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》，企业安全生产管理评估依据及得分情况见表3.5-1。

表3.5-1 企业安全生产管理及得分情况

| 评估指标 | 评 估 依 据 | 分值 | 企业情况 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 消防验收 | 消防验收意见为合格，且最近一次消防检查合格 | 0 | 企业已通过消防验收。 | 0 |
|  | 消防验收意见不合格，或最近一次消防检查不合格 | 2 |  |  |
| 安全生产许可 | 非危险化学品生产企业，或危险化学品生产企业取得安全生产许可 | 0 | 企业为非危险化学品生产企业。 | 0 |
|  | 危险化学品生产企业未取得安全生产许可 | 2 |  |  |
| 危险化学品安全评价 | 开展危险化学品安全评价；通过安全设施竣工验收，或无要求 | 0 | 无要求 | 0 |
|  | 未开展危险化学品安全评价，或未通过安全设施竣工验收 | 2 |  |  |
| 危险化学品重大危险源备案 | 无重大危险源，或所有危险化学品重大危险源均已备案 | 0 | 企业不构成重大危险源。 | 0 |
|  | 有危险化学品重大危险源未备案 | 2 |  |  |
| 合计 |  | 8 | / | 0 |

## 3.6现有环境风险防控与应急措施情况

根据企业提供的资料和我单位工作人员的现场踏勘，并对照南京胜科水务有限公司提供的其他资料，厂区涉及环境风险物质的环境风险单元及其环境风险防控措施的实施和日常管理情况如下表：

表3.6-1  企业现有环境风险单元及防控措施一览表

| 类别 | 环境风险危险源 （存在部位） | 主要危险物质 | 主要环境风险分析 | 产生环境危险分析的主要条件因素 | 风险防控与应急措施 | 不符合规范情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 生产装置 | 聚丙烯酰胺、氢氧化钠、磷酸二氢钾、尿素 | 泄漏、腐蚀性、火灾、爆炸 | 1、设备故障、管道破裂，卸料过程溢出； 2、火焰、静电； 3、操作失误、操作不当； 4、泄漏后遇明火、高温。 | ①截流措施：各生产区域车间均设置硬化地面；仓库采用硬化地面；生产区域内生产装置及槽区有围堰， 建立生产区域与全厂性的多级防泄漏系统。 ②在暴雨或设备损坏事故状态下，造成一定的污水外溢时，污水外溢进入雨排水管网时，迅速切断雨排外排阀门，将雨排井里的污水收集后，泵回污水事故池进行收集，迅速恢复污水系统或设备设施。 ③各区域定时巡回检查：职工定时巡回检查、定时记录，发现泄漏情况立即报告。 ④视频监控：在主要出入口、生产装置区域设置视频监控探头；调度室负责主要出入口监控，并可随时调阅及其它生产装置区域视频信号，各控制室负责本区 域内视频监控。 | / |
|  | 储运系统 |  |  |  |  |  |
| 辅助工程 | 电力供应 | / | 水处理设备运营异常 | 1、电力设备故障 | 1、厂区局部发电 | / |
| 环境保护设施 | 生活污水 | COD、SS、氨氮等 | 水污染 | 满溢，人为原因等生产废水排出厂外 | 1、雨污分流管网，设置雨污切换阀； | / |

- 3.6.1  环境风险防控分析

1、人工监控

①企业24小时保证人工在线监管（吃饭时间轮流）；

②企业工作人员、罐区负责人和公司领导巡视监管；

③生产设备每天进行点检，每个工段反应结束后对相关设备进行检查；

④全厂每天安排安全员巡视，每天两次；

⑤物料进料/产品卸料过程，全程人工监管。

2、设备监控

①厂区均设置摄像头，所有摄像头显示图像集中在值班室，由值班人员监控，一旦发现异常情况，能及时准确的判断事故发生地点及程度，做出合理的处理措施，同时，所有视频能保存一个月以上的视频资料，便于后期查找；

②对贮存储罐进行氮封，减少事故发生概率；

③厂区设置火灾自动报警装置、废水处理系统安装安全联锁控制系统；

④加药间安装有毒气体探测器。

- 3.6.2  初期雨水和事故废水收集情况分析

1、初期雨水收集情况

企业厂区初期雨水收集进雨排井，泵回污水事故池进行收集。

2、事故废水收集情况

截流收集：储罐区地面均进行防渗处理，防止渗漏，罐区设有围堰，预防事故状态时物料、事故废水/消防污水的流失扩散，能有效地控制污染物外排用于隔离、防止事故水/消防污水外流进入雨水管道。

管道收集：储罐区设有抽水泵等事故水/消防污水收集设施，事故排放水/消防污水可经以上设施排入事故池。

- 3.6.3  截流措施分析

地面防渗：储罐区、污水处理区地面已进行硬化防渗处理。

围堰：储罐区设置围堰，用于隔离、防止事故水/消防污水外流，确保事故水/消防污水能够全部收集。

- 3.6.4  雨排水、清净下水、生产废水排放去向评估

雨水：初期雨水收集进雨排井，泵回污水事故池进行收集，后期雨水经市政雨水管网外排。

清净下水：企业无清净下水排放。

生产废水：公司主要为处理生产废水，在废水浓度太高或者水量太大时，污水则先进入事故池存储，后再由事故池提升至 SBR/物化反应池做物化或生化等预处理，根据预处理后的水质情况可以进入低浓度废水匀质池做后续处理，也可打入高浓度均质池做后续处理。

根据《企业突发环境风险事件评估指南》（试行）规定，对企业雨排水、清净下水、生产废水按照下表进行评估。

表3.6-3  企业雨排水、清净下水、生产废水排放去向得分情况

| 评估依据 | 分值标准 | 企业分值 |
| --- | --- | --- |
| 不产生废水或废水处理后100%回用 | 0 | 7 |
| 进入城市污水处理厂或工业废水集中处理厂（如工业园区的废水处理厂） | 7 |  |
| 进入其它单位 |  |  |
| 其他（包括回喷、回灌、回用等） |  |  |
| 直接进入海域或江河、湖、库等水环境 | 10 |  |
| 进入城市下水道再入江河湖库或进入城市下水道再入沿海海域 |  |  |
| 直接进入污灌农田或进入地渗或蒸发地 |  |  |

综上所述，本项目企业雨排水、清净下水、生产废水评估分值为7分。

- 3.6.5  环境风险防控与应急措施评估

根据《企业突发环境风险事件评估指南》（试行）规定，本次评估从生产装置、储运系统、公用工程系统、辅助生产设施及环境保护措施等方面，对每个涉及环境风险物质的环境风险单元及其环境风险防控措施的实施和日常管理情况进行分析。

企业现有环境风险防控与应急措施得分情况见表3.6-2。

表3.6-2  企业现有环境风险防控与应急措施得分情况

| 评估指标 | 评估依据 | 分值 | 企业情况 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 截流措施 | 1)各个环境风险单元设防渗漏、防腐蚀、防淋溶、防流失措施，设防初期雨水、泄漏物、受污染的消防水（溢）流入雨水和清净下水系统的导流围挡收集措施（如防火堤、围堰等），且相关措施符合设计规范；且 2)装置围堰与罐区防火堤（围堰）外设排水切换阀，正常情况下通向雨水系统的阀门关闭，通向事故存液池、应急事故水池、清净下水排放缓冲池或污水处理系统的阀门打开；且 3)前述措施日常管理及维护良好，有专人负责阀门切换，保证初期雨水、泄漏物和受污染的消防水排入污水系统。 | 0 | （1）①各生产区域车间均设置硬化地面；②目前生产区域内生产装置及槽区都有围堰，围堰内废水经地沟收集后送出围堰，围堰外设有雨污切换阀，初期雨水进入污水管网，雨水清下水可切换进入雨排水管网系统。采取的相关措施满足《化工建设项目环境保护设计规范》（GB50483-2009）、《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008）和《事故状态下水体污染的预防与控制技术要求（Q/SY1190-2013）。 （2）装置围堰外设排水切换阀，正常情况下通向雨水系统的阀门关闭，通向污水处理系统。 （3）南京胜科水务有限公司采取的截留措施日常管理及维护良好，有专人负责阀门切换，保证初期雨水、泄漏物和受污染的消防水排入废水系统。 | 0 |
|  | 有任意一个环境风险单元的截流措施不符合上述任意一条要求的。 | 8 |  |  |
| 事故排水收集措施 | 1)按相关设计规范设置应急事故水池、事故存液池或清净下水排放缓冲池等事故排水收集设施，并根据下游环境风险受体敏感程度和易发生极端天气情况，设置事故排水收集设施的容量； 2)事故存液池、应急事故水池、清净下水排放缓冲池等事故排水收集设施位置合理，能自流式或确保事故状态下顺利收集泄漏物和消防水，日常保持足够的事故排水缓冲容量；且 3)设抽水设施，并与污水管线连接，能将所收集物送至厂区内污水处理设施处理。 | 0 | 南京胜科水务有限公司按照《化工建设项目环境保护设计规范》（GB50483-2009）、《事故状态下水体污染的预防与控制技术要求》（Q/SY1190-2013），在进水超标的事故情况下，通过使用事故池及 SBR池作为缓冲池，防止污水处理厂的正常运行受到冲击。厂内 5 座事故池增加了对事故废水处理的弹性， 并降低了事故污水对系统的冲击，同时事故池中的曝气系统对部分废水进行曝气预处理。 在废水浓度太高或者水量太大时，污水则先进入事故池存储，后再由事故池提升至 SBR/物化反应池做物化或生化等预处理，根据预处理后的水质情况可以进入低浓度废水匀质池做后续处理，也可打入高浓度均质池做后续处理。 在暴雨或设备损坏事故状态下，造成一定的污水外溢时，污水外溢进入雨排水管网时，迅速切断雨排外排阀门，将雨排井里的污水收集后，泵回污水事故池进行收集，迅速恢复污水系统或设备设施。 | 0 |
|  | 有任意一个环境风险单元的事故排水收集措施不符合上述任意一条要求的。 | 8 |  |  |
| 清净下水系统防控措施 | 1)不涉及清净下水；或 2)厂区内清净下水均进入废水处理系统；或清污分流，且清净下水系统具有下述所有措施： ①具有收集受污染的清净下水、初期雨水和消防水功能的清净下水排放缓冲池（或雨水收集池），池内日常保持足够的事故排水缓冲容量；池内设有提升设施，能将所集物送至厂区内污水处理设施处理；且 ②具有清净下水系统（或排入雨水系统）的总排口监视及关闭设施，有专人负责在紧急情况下关闭清净下水总排口，防止受污染的雨水、清净下水、消防水和泄漏物进入外环境。 | 0 | 不涉及清净下水 | 0 |
|  | 涉及清净下水，有任意一个环境风险单元的清净下水系统防控措施但不符合上述2）要求的。 | 8 |  |  |
| 雨排水系统防控措施 | 厂区内雨水均进入废水处理系统；或雨污分流，且雨排水系统具有下述所有措施： ①具有收集初期雨水的收集池或雨水监控池；池出水管上设置切断阀，正常情况下阀门关闭，防止受污染的水外排；池内设有提升设施，能将所集物送至厂区内污水处理设施处理；且 ②具有雨水系统外排总排口（含泄洪渠）监视及关闭设施，有专人负责在紧急情况下关闭雨水排口（含与清净下水共用一套排水系统情况），防止雨水、消防水和泄漏物进入外环境； ③如果有排洪沟，排洪沟不通过生产区和罐区，具有防止泄漏物和受污染的消防水流入区域排洪沟的措施。 | 0 | 厂内进行雨污分流： 厂区初期雨水，主要污染物为 COD、SS，将雨排井里的污水收集后，泵回污水事故池进行收集。 | 0 |
|  | 不符合上述要求的。 | 8 |  |  |
| 生产废水处理系统防控措施 | 1）无生产废水产生或外排；或 2）有废水产生或外排时： ①受污染的循环冷却水、雨水、消防水等排入生产污水系统或独立处理系统；且 ②生产废水排放前设监控池 ，能够将不合格废水送废水处理设施重新处理；且 ③如企业受污染的清净下水或雨水进入废水处理系统处理，则废水处理系统应设置事故水缓冲设施； ④具有生产废水总排口监视及关闭设施，有专人负责启闭，确保泄漏物、受污染的消防水、不合格废水不排出厂外。 | 0 | 公司主要为处理生产废水，在废水浓度太高或者水量太大时，污水则先进入事故池存储，后再由事故池提升至 SBR/物化反应池做物化或生化等预处理，根据预处理后的水质情况可以进入低浓度废水匀质池做后续处理，也可打入高浓度均质池做后续处理。 | 0 |
|  | 涉及废水产生或外排，但不符合上述 2）中任意一条要求的。 | 8 |  |  |
| 毒性气体泄漏紧急处置装置 | 1）不涉及有毒有害气体的；或 2）根据实际情况，具有针对有毒有害气体（如硫化氢、氰化氢、氯化氢、光气、氯气、氨气、苯等）的泄漏紧急处置措施。 | 0 | 公司生产过程中，废气产生主要为污泥区的恶臭气体，产生量约为：氨气：0.01t/a，硫化氢：0.0017t/a，臭气浓度 60。废气处理后由装置顶部排放，排放高度为 15 米。 公司配置便携式氧气检测仪、便携式硫化氢检测仪、便携式测爆仪。 | 0 |
|  | 不具备有毒有害气体泄漏紧急处置装置的。 | 8 |  |  |
| 毒性气体泄漏监控预警措施 | 1）不涉及有毒有害气体的；或 2）根据实际情况，具有针对有毒有害气体（如硫化氢、氰化氢、氯化氢、光气、氯气、氨气、苯等）设置生产区域或厂界泄漏监控预警措施。 | 0 | 公司生产过程中，废气产生主要为污泥区的恶臭气体，产生量约为：氨气：0.01t/a，硫化氢：0.0017t/a，臭气浓度 60。废气处理后由装置顶部排放，排放高度为 15 米。 无组织废气主要是厂区内露天处理废水装置等无组织废气。 | 0 |
|  | 不具备生产区域或厂界有毒有害气体泄漏监控预警措施的。 | 4 |  |  |
| 环评及批复的其他风险防控措施落实情况 | 按环评及批复文件的要求落实的其他建设环境风险防控设施的。 | 0 | 企业已取得环评批复，并依据环评要求落实环境风险防控设施要求 | 0 |
|  | 未落实环评及批复文件中其他环境风险防控设施要求的。 | 10 |  |  |
| 合计 |  | 62 | / | 0 |

由上表可知，企业环境风险防控基本满足要求，对需整改部分提出整改措施。具体措施在后面第6章分析。

## 3.7现有应急物资与装备、救援队伍情况

- 3.7.1  应急物资与装备

应急物资主要包括处理、消解和吸收污染物（泄漏物）的各种絮凝剂、吸附剂、中和剂、解毒剂、氧化还原剂等。

企业现有的应急物资与装备见表3.7-1。

表3.7-1 环境事故应急物资和设备情况

| 类型 | 名称 | 数量 | 位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 通讯设备 | 防爆讲机 | 10 | 中控 |
| 应急处置设备 | 事故应急池 | 2 | 一期、二期 |
|  | 初期雨水池 |  |  |
| 预警设备 | 火灾自动报警器 |  |  |
|  | 自动控制系统 | 2 | 一期、二期 |
|  | 污水排口切换阀 |  |  |
|  | 雨水排口切换阀 | 1 | 雨排 |
| 消防设备 | 灭火器（干式） | 34 | 全厂 |
|  | 灭火器（二氧化碳式） | 20 | 全厂 |
|  | 消防栓 | 15 | 全厂 |
|  | 消防水泵 |  |  |
| 监测设备 | COD在线监测 | 4 | 一期进水、一期出水、二期进水、二期出水 |
|  | 视频监控 | 45 | 全厂 |
| 泄压和止逆设施 | 空压机储气罐 | 4 | 污泥干化 |
|  | 便携式测爆仪 | 1 | HSE |
|  | 便携式硫化氢检测仪 | 1 | HSE |
|  | 可燃气体探测器 |  |  |
|  | 消防沙 |  |  |
|  | 防油毡 |  |  |
|  | 吨包袋 | 若干 | 运行仓库 |
| 个人防护设备 | 正压式空气呼吸器 | 2 | 中控 |
|  | 洗眼器 | 2 | 危废仓库、干化车间 |
|  | 防毒面具 | 1 | HSE |
|  | 防化靴 |  |  |
|  | 化学防护服 |  |  |
|  | 防化手套 | 若干 | 仓库 |
|  | 防护眼镜 | 若干 | 仓库 |
|  | 安全帽 | 若干 | 仓库 |
|  | 防爆手电筒 |  |  |
|  | 安全腰带 | 1 | 仓库 |
|  | 劳保用品 | 若干 | 仓库 |
| 急救物资 | 急救箱（包内应包括消毒纱布、医用绷带、带单向阀人工呼吸面罩、固定夹板、止血带、创可贴等） | 2 | HSE、中控 |
|  | 空储罐 |  |  |

目前，厂区应急物资配备基本齐全，公司定期对设备定期检查，保证应急设施的正常运行。根据实际运营情况结合预防要求，建议增加正压式空气呼吸器2套、活性炭吸附材料、救生衣5套、应急车辆1辆。

- 3.7.2  救援队伍

应急救援队伍是公司事故应急抢险、救援的骨干力量，担负着公司各类事故应急处理任务，各生产车间也要组建应急救援、抢险、抢修队伍，随时准备处理突发事件。应急救援队伍组织结构如下：

图3.7-1 公司应急救援组织机构图

表3.7-3  应急救援队伍人员一览表

| 组织成员 | 厂区职务 | 姓名 | 固定电话 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 指挥部总指挥 | 总经理 | 陈勤丰 | / | 13915016868 |
| 指挥部副总指挥 | 总经理助理 | 张浩 | / | 13252839731 |
| 信息联络组组长 | HR经理 | 韦明晓 | / | 15996230380 |
| 抢险救灾组组长 | 运行经理 | 蒋磊 | / | 18015680168 |
| 环境保护组组长 | HSE经理 | 夏康 | / | 13813996346 |
| 后勤保障组组长 | 采购经理 | 朱成亮 | / | 15850581078 |
| 环境监测组组长 | 分析主管 | 孙程俊 | / | 18061225578 |

各组组成成员如下：

表3.7-4  信息联络组成员

| 组织成员 | 厂区职务 | 姓名 | 固定电话 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 信息联络组组长 | HR经理 | 韦明晓 | / | 13813996346 |
| 组员 | 行政专员 | 谢晓丽 | / | 15051829009 |
| 组员 | 驾驶班班长 | 石力强 | / | 13773266676 |

表3.7-5  抢险救灾组成员

| 组织成员 | 厂区职务 | 姓名 | 固定电话 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 抢险救灾组组长 | 运行经理 | 蒋磊 | / | 18015680168 |
| 组员 | 运行主管 | 胡杰 | / | 18651891219 |
| 组员 | 运行主管 | 卓在兵 | / | 13814089826 |

表3.7-6  环境保护组成员

| 组织成员 | 厂区职务 | 姓名 | 固定电话 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境保护组组长 | HSE经理 | 夏康 | / | 13813996346 |
| 组员 | HSE工程师 | 宋恒腾 | / | 15051829009 |
| 组员 | HSE工程师 | 韩超 | / | 13773266676 |

表3.7-7  后勤保障组成员

| 组织成员 | 厂区职务 | 姓名 | 固定电话 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 后勤保障组组长 | 采购经理 | 朱成亮 | / | 15850581078 |
| 组员 | 采购助理 | 葛杏 | / | 15105151849 |

表3.7-7  环境监测组成员

| 组织成员 | 厂区职务 | 姓名 | 固定电话 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境监测组组长 | 分析主管 | 孙程俊 | / | 18061225578 |
| 组员 | 助理工程师 | 蒋小玲 | / | 18115605335 |

- 3.7.3  外部救援支持

企业除自备的应急资源，还可以与其他的组织或者单位签订应急救援协议。

发生重大事故超出企业应急救援范围时，可请求合作单位的协助，亦可请求当地政府、环保、公安、消防等机构支援，具体见表3.7-8。

表3.7-8 应急人员电话

| 类别 | 序号 | 机构名称 | 联系人、联系电话 |
| --- | --- | --- | --- |
| 区域环境应急机构 | 1 | 南京市江北新区管委会应急响应中心 | 025-58390119 |
|  | 2 | 南京市江北新区管委会安全生产监督管理局 | 025-58390617 |
|  | 3 | 南京市江北新区管委会环保与水务局 | 025-58390998 |
|  | 4 | 南京市江北新区管委会化工园消防中队 | 025-57628004 |
|  | 5 | 南京市江北新区管委会公用事业有限公司 | 025-58391208 |
|  | 6 | 南京市江北新区长芦派出所 | 025-58393981 |
|  | 7 | 南京市江北人民医院 | 025-57067120/57793705 |
|  | 8 | 扬子医院 | 025-58373797/57782120 |
|  | 9 | 消防火警电话 | 119 |
|  | 10 | 医疗急救 | 120 |
|  | 11 | 供电公司 | 025-95598 |
|  | 12 | 南京市环保局 | 12369 |
|  | 13 | 南京市市急救中心 | 120 |
|  | 14 | 南京市公安局接警中心 | 110 |
|  | 15 | 南京市公安消防火警电话 | 119 |
| 相邻企业 | 1 | 南京福昌环保有限公司 | 13913358711 |
|  | 2 | 圣莱科特化工（南京）有限公司 | 13913850078 |
|  | 3 | 纳尔科工业（南京）有限公司 | / |

目前，公司与邻近单位福昌、圣莱科特和纳尔科签订应急联防协议。

# 4.可能发生的突发环境事件及其后果分析

## 4.1同类企业突发环境事件概况

1. 北京市朝阳区高碑店污水处理厂发生一起喷泥事故：

（1）时间地点：2008年3月3日，北京市朝阳区高碑店乡小郊亭村1号的高碑店污水处理厂

（2）产生原因：高碑店污水处理厂23号初沉池排泥泵站，在日常检修过程中发生喷泥事故

（3）事故经过：2008年3月3日，北京市朝阳区高碑店乡小郊亭村1号的高碑店污水处理厂23号初沉池排泥泵站，在日常检修过程中发生喷泥事故，造成4人中毒死亡。

2.泉州市泉港区峰尾污水处理厂发生一起污水外溢事故：

（1）时间地点：2009年8月31日，泉州市泉港区峰尾污水处理厂

（2）产生原因：接管范围内普安皮革集控区污水厂设置暗管，非法超标排放工业废水，直接导致污水处理厂污水外溢

（3）事故经过：2009年8月31日，普安皮革集控区污水厂设置暗管，涉嫌非法超标排放工业废水，直接导致污水处理厂污水外溢，散发恶臭，对周边环境造成影响。

本企业建成后未出现上述类似事故，为防止同类事故发生需采取以下措施：

（1）完善预警报警装置、提高整个系统的自动控制水平。对厂区风险源均配备有效的控制措施，出现设备运行故障及水质水量不稳定等事故苗头立即启动报警装置，便于应急小组采取措施，有效制止突发事故影响进一步扩大。

（2）强化管理、提高操作人员业务素质为重要的降低风险措施之一。强化对生产、巡查人员管理，做到按照巡查要求仔细巡视、提高操作人员业务素质，了解操作注意事项、掌握突发情况处理方法

## 4.2突发环境事件情景分析

企业可能引发或次生突发环境事件的最坏情景详见表4.2-1：

表4.2-1  突发环境事件最坏情景

| 序号 | 事故类型 | 危险源种类 | 位置 | 事件发生的原因 | 环境影响类型 | 监控 | 应急措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 物料泄漏 | 聚丙烯酰胺、氢氧化钠、磷酸二氢钾、尿素 | 生产系统 | 管道破裂或误操作，泄漏引起中毒，造成水 环境污染 | 中毒、引起火灾爆炸、污染地表水、地下水和土壤 | 安全联锁控制系统、视频监控、人工监管、在线泄漏报警装置 | 泄漏较小采取堵漏，泄漏较大则停产、转移物料，并控制周边环境，避免高温或明火 |
| 2 | 爆炸 | 一氧化碳、二氧化碳等等 | 加药间 | 明火或高温（超过40℃）等 | 引起火灾爆炸、人员伤亡，影响周围大气、水环境 | 安全联锁控制系统、视频监控 | 制定详细的应急预案，发现火灾及时处理 |
| 3 | 废水超标排放 | COD、SS、氨氮等 | 生产系统 | 废水处理系统非正常运行 | 未处理直接排入长江 | 人工监管 | 检修，事故池收集 |

## 4.3突发环境事件源强分析

环境风险源是指可能导致突发环境事件的污染源，以及生产、贮存、经营、使用、运输危险物质或产生、收集、利用、处置危险废物的场所、设备和装置。含运输、装卸、储存、生产、检维修等作业过程中风险识别：静电、雷击、检维修作业等。

南京胜科水务有限公司厂区现在运营的功能单元为：污水处理系统、管道等。

根据对企业环境风险源分析，项目风险源详见表4.3-1。

表4.3-1  企业风险源情况一览表

| 序号 | 地点或位置 | 危险物质 | 事故类型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水处理系统 | 废水 | 中毒、泄漏、人员伤亡 |
| 2 | 管道 | 废水 | 泄漏、中毒、人员伤亡 |

- 4.3.1最大可信事故

最大可信事故指事故所造成的危害在所有预测的事故中最严重，并且发生该事故的概率不为零。最大可信事故源项是对所选出的危险物质，在最大可信事故下的释放率和释放时间的设定。最大可信事故可以通过事故树分析，确定顶上事件后用概率计算法求得，亦可通过同类装置事故统计调查确定概率值。本评价采用后者确定概率。

通过查阅近几年国内污水厂运营期间发生的事故，其发生概率很低，2004年3月19日深圳龙岗布吉污水厂，由于一根污水管脱落，使污水厂周围被污水淹没。所以全国污水处理厂按600家计，则污水厂发生事故的概率为0.03%。其他污水厂事故包括2005年12月16日正在建设中的石家庄桥东污水厂发生坍塌，以及2006年6月1日河北唐山污水处理厂发生的落水事故，则不属于运营期发生的范畴。通过对国内类似化工行业事故发生原因的统计调查，化工行业以及设备、管道、储罐破损泄漏等引起的事故出现比例最高，而造成设备破损泄漏的直接原因多为管理不善、未能定时检修造成。以违反操作规程、操作失误以及不懂技术操作等人为因素引起的事故出现的比例较高。

结合本项目特点，估计本项目环境风险事故发生的概率见表4.3-2。

表4.3-2  本项目一般事故原因统计

| 事故原因 | 事故频率(件) | 事故比例(%) | 所占比例顺序 |
| --- | --- | --- | --- |
| 操作失误 | 15 | 15.6 | 3 |
| 泵设备故障 | 18 | 18.2 | 2 |
| 阀门管线泄漏 | 34 | 35.1 | 1 |
| 雷击自然灾害 | 8 | 8.2 | 6 |
| 仪表电气失灵 | 12 | 12.4 | 4 |
| 突沸反应试控 | 10 | 10.4 | 5 |
| 合 计 | 97 | 100 |  |

最大可信事故指事故所造成的危害在所有预测的事故中最严重，并且发生该事故的概率不为0。

本项目最大可信事故考虑污水处理系统泄露，风险概率水平属于中等偏下概率的工程风险事件，应有防范措施，并制定事故应急预案。

- 4.3.2危险工艺环境风险

根据《重点监管危险化工工艺目录》（2013年完整版）对较高危险反应工艺装置、危险作业岗位的确认规定，不涉及危险化工工艺。

## 4.4突发环境事件后果分析

- 4.4.1  火灾爆炸影响分析

本项目火灾爆炸中，有时先发生容器爆炸，容器内可燃液体、可燃气体冲出后而引起火灾，同时容器中大量液体或气体向外环境溢出或散发出。其可能产生的伴生/次生污染为火灾消防废水、消防土及燃烧废气。火灾时燃烧废气可能的主要污染物包括一氧化碳、二氧化碳等。

火灾、爆炸的主要影响为：

①火灾爆炸可能引起其他连锁反应，企业通过人工和摄像头监控、火灾报警装置预警、安全控制系统及时切断泄漏，应急物资的配备，发现事故可避免事故严重化；

②火灾爆炸时热辐射、冲击波和抛射物造成的后果，主要影响在事故点周围，加强平时设备、控制系统、管道、阀门的检查，发现事故及时处理，避免再次发生。企业距离居民点和企业生活区距离较远，所以影响较小；

③火灾爆炸引起的大气二次污染物主要为二氧化碳、一氧化碳、烟尘、NOx等，污染大气环境，对于下风向的环境空气质量在短时间有明显影响，长期影响较小。

- 4.4.2  泄漏对大气环境影响分析

综合考虑工艺中涉及的废气排放等因素，对外环境影响较大的环境风险物质氨气、硫化氢、臭气等。

（1）风险来源

本项目废气污染物潜在的风险主要为泄露的氨气、硫化氢、臭气等可能影响生产过程和废气净化过程，并在事故地点产生一定的损害。

（2）风险出现诱因、概率及危害

废气风险出现概率，同样主要是与废气净化系统的事故率相同， 导致废气风险的主要有：

①生产中废气排出状况波动异常；

②净化系统出现泄漏现象；

③废气本身具有腐蚀性的特点，及对净化系统的损伤；

④操作不当或未根据近期状况的变化及时调整工艺参数；

⑤未按规程和设备状况进行净化系统再生。

非正常工况预测结果表明：本项目工艺废气在非正常排放情况下对各个环境敏感点浓度均低于居住区各污染物的最高容许浓度，由此可见，本项目工艺废气对周边环境敏感点的影响较小。

装置破损误操作，物料泄漏引起中毒、燃烧，泄漏燃烧爆炸产生的次生大气污染物，通过事故状态下根据实际情况进行堵漏或其他应急处理，并做好预防措施，安装预警装置，对于下风向的环境大气质量在短时间、长期影响均较小。

- 4.4.3  泄漏对地表水环境影响分析

本项目距离长江南京段约1600米。南京胜科水务有限公司水污染事故最坏情景主要为 pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、总磷、石油类、挥发酚等指标超过排放标准的废水进入雨水系统，导致污水未经处理直排进入长江；生产安全事故导致消防水、物料泄漏物及反应生成物，从雨水排口、厂门或围墙排出厂界，对地表水造成的污染。

- 4.4.4  泄漏对土壤环境影响分析

土壤的无机污染物主要有重金属(镉、铬、铅、砷、汞、铜、锌、镍、锰等)、放射性元素、酸、碱、氰化物等，其中重金属和放射性物质的污染危害最为严重，这些污染物具有潜在威胁，一旦污染了土壤，难以彻底消除。

本公司水源主要取自长江水，不含涉重污水，对土壤环境影响较小。

- 4.4.5  泄漏对生态的影响

企业对生态环境影响最大的事故为废水处理系统的泄漏，途径主要为废水泄露直排长江。

结合上述章节中关于大气环境与地表水环境影响分析的相关内容，可以得知本项目事故废气经距离扩算衰减后，对周边地区为短时影响，同时，厂区废水不外排对周围水体环境影响较小。

- 4.4.6  次生伴生危害

本项目必须制定严格的排水规划，设置管网、切换阀等，使不达标原水直接接入化工园污水厂，避免造成次生危害，因为超标水排放引起附近水体污染，以及污水下渗造成的地下水和土壤污染。

- 4.4.7  外部环境对本项目的影响

本项目周围临近企业较少，周边最近企业为南京福昌环保有限公司，本项目为污水处理公司，主要事故为设备故障或管道破裂导致未处理达标的废水外排，对周边企业影响较小。

- 4.4.8  各种自然灾害、极端天气或不利天气

①雨水

根据建设项目所在地的地理位置、气象条件等自然状况分析，该区域夏季雨水量较大，由于南京胜科水务有限公司各个污水处理池都是露天水池，暴雨时会增加污水处理系统的处理负荷，从而导致污水处理不达标。

②雷电

污水厂内有一部分电器设备是露天放置，若无防雷设施或防雷设施未定期检测、损坏等，可能遭受雷击，造成设备不能正常运转，导致污水超标排放。

③台风

建筑物外的设备、设施附件，在风力等级较大的情况下，可能会因粘结不牢等原因发生松动，接触人员有产生物体打击的危险；

④地震

本地区的地震烈度为6度，各厂房等虽采用不低于7级的抗震结构措施，但如发生高烈度地震，有可能引起坍塌或可能引起火灾、爆炸的事故。

# 5.现有环境风险防控和应急措施差距分析

## 5.1环境风险管理制度

1、环境风险防控和应急措施制度

南京胜科水务有限公司针对厂内环境风险单元编制了《突发环境事件应急预案》，建立了环境风险防范和应急措施制度，明确了环境风险防控重点岗位责任机构。

2、环评及批复文件的各项环境风险防控和应急措施要求落实情况

企业环评手续已获得批复，目前，厂区根据环评批复要求落实各项环境风险防控和应急措施要求。

3、对职工开展环境风险和环境应急管理宣传和培训情况

要求企业每年开展一次环境风险和环境应急管理宣传和培训。

4、突发环境事件信息报告制度

《突发环境事件应急预案》中已建立突发环境事件信息报告制度，并落实到各个部门。

本项目环境风险管理制度差距分析对比表见表5.1-1。

表5.1-1  环境风险管理制度差距分析对比表

| 序号 | 环境风险管理制度要求 | 现状说明 | 差距分析 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环境风险防控和应急措施制度是否建立，环境风险防控重点岗位的责任人或责任机构是否明确，定期巡检和维护责任制度是否落实； | 企业已建立环境风险防控管理制度，环境风险防控的重点岗位的责任人或责任机构明确，定期巡检和维护责任制度已落实，并设有环境事故隐患定期排查机制台帐 | / |
| 2 | 环评及批复文件的各项环境风险防控和应急措施要求是否落实； | 环评批复的各项环境风险防控措施要求已基本执行 | / |
| 3 | 是否经常对职工开展环境风险和环境应急管理宣传和培训； | 新员工进厂进行安全生产培训和学习 | 环境应急预案及演练的制度已建立，每年年初组织培训； |
| 4 | 是否建立突发环境事件信息报告制度，并有效执行。 | 已建立环境事件信息报告制度，并落实到各个职能部门 | / |

## 5.2环境风险防范与应急措施

表5.2-1  环境风险防控与应急措施差距分析对比表

| 序号 | 风险防控与应急措施 | 现有风险防范措施 | 有效性分析 | 差距分析情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 截流措施 | （1）①各生产区域车间均设置硬化地面；②目前生产区域内生产装置及槽区都有围堰，围堰内废水经地沟收集后送出围堰，围堰外设有雨污切换阀，初期雨水进入污水管网，雨水清下水可切换进入雨排水管网系统。采取的相关措施满足《化工建设项目环境保护设计规范》（GB50483-2009）、《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008）和《事故状态下水体污染的预防与控制技术要求（Q/SY1190-2013）。 （2）装置围堰外设排水切换阀，正常情况下通向雨水系统的阀门关闭，通向污水处理系统。 （3）南京胜科水务有限公司采取的截留措施日常管理及维护良好，有专人负责阀门切换，保证初期雨水、泄漏物和受污染的消防水排入废水系统。 | 1、地面硬化，围堰有效； 2、排水切换阀有效。 | / |
| 2 | 事故排水收集系统 | 南京胜科水务有限公司按照《化工建设项目环境保护设计规范》（GB50483-2009）、《事故状态下水体污染的预防与控制技术要求》（Q/SY1190-2013），在进水超标的事故情况下，通过使用事故池及 SBR池作为缓冲池，防止污水处理厂的正常运行受到冲击。厂内 5 座事故池增加了对事故废水处理的弹性， 并降低了事故污水对系统的冲击，同时事故池中的曝气系统对部分废水进行曝气预处理。 在废水浓度太高或者水量太大时，污水则先进入事故池存储，后再由事故池提升至 SBR/物化反应池做物化或生化等预处理，根据预处理后的水质情况可以进入低浓度废水匀质池做后续处理，也可打入高浓度均质池做后续处理。 在暴雨或设备损坏事故状态下，造成一定的污水外溢时，污水外溢进入雨排水管网时，迅速切断雨排外排阀门，将雨排井里的污水收集后，泵回污水事故池进行收集，迅速恢复污水系统或设备设施。 | 1、事故废水处理措施有效； | / |
| 3 | 清净下水系统防控措施 | 不涉及。 | / | / |
| 4 | 雨水系统防控措施 | 厂区初期雨水，主要污染物为 COD、SS，将雨排井里的污水收集后，泵回污水事故池进行收集。 | 1、事故池收集有效 | 1、雨水排口无监控。 |
| 5 | 生产废水系统防控措施 | 公司主要为处理生产废水，在废水浓度太高或者水量太大时，污水则先进入事故池存储，后再由事故池提升至 SBR/物化反应池做物化或生化等预处理，根据预处理后的水质情况可以进入低浓度废水匀质池做后续处理，也可打入高浓度均质池做后续处理。 | 收集措施有效； | / |
| 6 | 有组织废气处理措 施 | 公司生产过程中，废气产生主要为污泥区的恶臭气体，产生量约为：氨气：0.01t/a，硫化氢：0.0017t/a，臭气浓度 60。废气处理后由装置顶部排放，排放高度为 15 米。 | / | / |
| 7 | 无组织废气处理措 | 无组织废气主要是厂区内露天处理废水装置等无组织废气。 | / | / |

## 5.3环境应急资源

表5.3-1主要应急设施设备及器材物资

| 序号 | 环境风险防控工程措施要求 | 现有情况及有效性分析 | 差距分析情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 是否配备必要的应急物资和应急装备（包括应急监测） | 已配备必要的应急物资和应急装备，详见3.7章节 | - 现厂区监测能力不足，需完善厂区监测能力； - 企业应急装备需完善。 |
| 2 | 是否已设置专职或兼职人员组成的应急救援队伍 | 已设置专职或兼职人员组成的应急救援队伍，详见3.7章节 | 明确责任岗位，人员变动定期更新、及时演练 |
| 3 | 是否与其他组织或单位签订应急救援协议或互救协议（包括应急物资、应急装备和救援队伍等情况） | 与邻近企业签订应急互救协议。 |  |

## 5.4历史经验教训和总结

本项目从建厂至今未发生过泄漏、火灾事故。

同类型的企业所发生的突发环境事件主要是火灾、爆炸等。针对类似事件，南京胜科水务有限公司在安全生产、各个生产环节上均设立的相应的措施和配备相应的物资装备，配备专门的人员，确保措施的有效落实。

事故的发生源主要是废水处理系统等。针对此类事件，南京胜科水务有限公司采取的防范措施有：

①凡涉及有毒有害、易燃易爆化学品区域设置明显的警示标志牌。

②加强各方面培训，让员工了解风险源，更好的规范操作，注意自身防护。

③定期对废水处理设备、厂区管道、阀门等进行检查，确保各部分的良好运行。

④安装监控、报警系统，出现事故苗头及时预警。

## 5.5需要整改的短期、中期和长期项目内容

对企业现有环境风险防范措施及有效性进行了分析，并指出了存在的问题，提出了以下具体的整改内容，并明确了整改时限，具体内容详见表5.5-1。

表5.5-1  企业现有环境风险防范措施存在的问题及整改情况

| 序号 | 存在的问题 | 潜在风险 | 具体实施方案 | 整改时限 | 进度安排 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 厂区无应急监测能力 | 发生泄漏时，对环境应急监测部分有待完善 | 完善厂区应急监测能力 | 短期 | 2017.12-2018.1 |

# 6.完善环境风险防控和应急措施的实施计划

企业应认真、积极落实《企业现有环境风险防范措施存在的问题及整改情况》（详见表5.5-1）中各项措施，尽快完成验收工作。

每完成一次实施计划，都应将计划完成情况登记建档备查。

对于因外部因素致使企业不能排除或完善的情况，应及时向南京市江北新环保局及其有关部门报告，并配合采取措施消除隐患。

# 7.企业环境风险等级

## 7.1 突发大气环境事件风险确定

### 7.1.1 涉气风险物质数量与临界量比值（Q）

根据“3.3 涉及环境危险物质的分析”中的内容，南京胜科水务有限公司环境风险物质最大储存量与临界量比值（Q0=0.2<1）。

因此企业为一般环境风险等级。

### 7.1.2突发大气环境事件风险等级表征

企业环境风险物质数量与临界量比值Q0=0.2；

企业突发大气环境事件风险等级表示为“一般环境风险-大气（	Q0）”。

## 7.2突发水环境事件分级

### 7.2.1 涉水风险物质数量与临界量比值（Q）

根据“3.3 涉及环境危险物质的分析”中的内容，南京胜科水务有限公司环境风险物质最大储存量与临界量比值（Q0=0.2<1）。

因此企业为一般环境风险等级。

### 7.2.2企业突发水环境事件风险等级表征

企业环境风险物质数量与临界量比值Q0=0.2，用Q0表示；

企业突发水环境事件风险等级表示为“一般环境风险-水（Q0）”。

## 7.3 风险等级确定

企业突发大气环境事件风险等级表示为“一般环境风险-大气（	Q0）”

企业突发水环境事件风险等级表示为“一般环境风险-水（Q0）”。

因此确定南京胜科水务有限公司为一般环境风险。

## 7.3 风险等级表征

企业突发大气环境事件风险等级表示为“一般环境风险-大气（Q0）”，突发水环境事件风险等级表示为“一般环境风险-水（Q0）”。

因此，南京胜科水务有限公司风险等级表征为一般环境风险[一般环境风险-大气（Q0）+一般环境风险-水（Q0）]。