| 专题工作会议纪要 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 广东粤电大埔发电有限公司安全生产管理部 |  | 2023年7月4日 |
| 2023年液氨泄露事故演练评价与总结会议纪要 |  |  |

为深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述精神，贯彻落实公司2023年安全生产月活动方案要求，进一步完善液氨泄漏突发事件应急管理体系，不断提高应急救援工作总体水平，全面提升应对安全生产事故救援能力，7月4日上午，大埔发电公司在厂区氨站举行了液氨泄漏Ⅱ级响应实战演练。

事故的模拟场景为因天气炎热，1号液氨储罐温度升高至40℃（设定值），且温度升高引起储罐压力上升至1.6MPa，造成1号液氨储罐安全阀2一次手动阀盘根损坏，大量气氨喷出，形成浓雾状气体。通过此次现场演练，检验了公司应急体系响应及处置情况，检验各级相关人员对人员疏散、事故控制、故障点判断、设备隔离、消除隐患等各环节的掌握情况。公司总经理谢传亿、副总经理赖景暖、安全总监曾文南及生产基建部门主要负责人、安全员、专职消防队及相关专业人员参加了此次演练，演练完毕后在会议中心201会议室召开了演练评价与总结会议。纪要如下：

一、各参演处置组负责人按演练的程序、各自的角色职责汇报本部门（包括管理的抢险队）、角色应急演练开展情况、同时提出改进建议。

二、负责跟踪各处置组及各区域演练情况的评价组人员、对所观察区域的应急演练开展情况进行补充说明、点评。

三、公司副总经理赖景暖和安全总监曾文南针对此次演练提出需要改进的事项和下一步的应急处置要求。

四、公司总经理谢传亿总经理结合演练情况，作总结讲话：

液氨泄露应急演练作为全厂规模最大的现场实操演练，贴合生产实际情况，进一步检验了公司重大危险源应急处置方案的可操作性，提高了公司各级人员应急响应能力和处置水平。今年6月是第22个全国“安全生产月”，主题为“人人讲安全 个个会应急”，从本次的演练情况看，各级人员在思想上是比较重视的，但是在具体的应急处置过程中还是存在一定的问题。演练的目的在于以练为鉴、以练促改，要求会后针对演练过程中的检查发现问题列出清单，明确责任部门及整改时间，切实做好整改落实工作。在此强调要重视在演练中出现的以下四方面问题：

- 风向如果从南门吹向北门，在燃料路封堵的情况下绕行厂外不合实际，综合部要研究出一条可行的预案路线。

- 当前各运行值已配备两位消防持证消防员，应急管理局可能会对持证情况进行检查，安排持证消防员休假的时候要协调好，包括行政消防监控室，消防控制室出现报警后如何处置、上报的流程要非常熟悉。

- 含氨消防水要避免流入雨水系统，须归集到工业废水进行处理。

- 加强消防队伍的建设。一是要严把消防队伍人员的准入关，须具备基本的体能标准；二是加强对消防队伍人员的训练演练。在公司应急需要的时候，能够站得出来、顶得上去。

附：2023年度液氨泄漏应急演练存在问题及整改要求

- 空擦滤池在用水量突然增加的情况下，水位下降较快，难以持续保持平衡，会后运行部进行专题评估分析，研究是否需要进行改造。

- 责任部门：运行部           整改期限：2023年8月20日前

- 氨站配电室的空气呼吸器与检修部的重型防护服之间的接口不匹配，建议检修部同步配置空气呼吸器，并做好气瓶的日常检查。

- 责任部门：检修部           整改期限：2022年8月20日前

- 值长赶赴现场所用时长可进一步缩短，汇报应抓住关键人物，尽量将时间用于现场处置和指挥。

- 责任部门：运行部           整改期限：2022年8月20日前

- 风向如果从南门吹向北门，消防车辆须绕行厂外，大大增加了救援时间，行车路线需进行研究优化。

- 责任部门：综合部           整改期限：2022年8月20日前

- 在穿戴重型防护服的情况下，检修人员应佩戴与运行对讲机统一配套的耳机进行联系沟通。

- 责任部门：检修部           整改期限：2022年8月20日前

- 当前液氨泄露只有报警声，并无具体的信息播报，二期施工人员未必知道是液氨泄露，建议加装具有播报功能的报警器。

- 责任部门：运行部           整改期限：2022年8月20日前

- 综合部接到液氨应急响应后要第一时间做好道路的区域隔离，关闭道闸，防止人员及车辆进入。

- 责任部门：综合部           整改期限：2022年8月20日前

- 演练过程中，有两名消防员出现轻度中暑症状。综合部要严把消防队伍人员的准入关，须具备基本的体能标准，同时加强对消防队伍人员的训练演练。

- 责任部门：综合部           整改期限：2022年8月20日前

- 当前二期烟囱施工高度已达141米，确保安全撤离须花费一定的时间。在液氨泄露的情况下，针对二期烟塔施工作业人员如何安全规范撤离的问题，会后要作出规范要求。

- 责任部门：工程部、安生部    整改期限：2022年8月20日前

附：会议签到表