- 自行监测方案

企业名称：海丰县协祥盛染织有限公司

编制时间:2023年11月

目录

一、企业基本情况	1

二、监测点位及示意图	4

三、监测指标、执行排放标准及其限值	5

四、监测频次、监测分析方法	8

五、采样和样品保存方法	17

六、监测分析方法和仪器	18

七、监测质量保证与质量控制	20

八、信息公开	22

九、监测方案的实施	22

- 一、企业基本情况

- （1）基础信息表

| - 1.单位名称 | - 海丰县协祥盛染织有限公司 |
| --- | --- |
| - 2.生产经营场所地址 | - 海丰县城东镇汀洲管区（县氮肥厂内） |
| - 3.统一社会信用代码 | - 914415007480123358 |
| - 4.法定代表人 | - 黄树灿 |
| - 5.主要负责人/联系方式 | - 周凤运/13543110531 |
| - 6环境影响评价文件文号 | - 1994年9月26日经海丰县环境保护局审批/海环函〔2018〕328号 |
| - 7.行业类别 | - 毛纺织及染整精加工、锅炉 |
| - 8.产品年产量 | - 20100t/a |

（2）污染物排放及治理设施情况

1、 废气排放及治理设施情况

产生的废气主要为生物质气化锅炉，废气呈有组织形式排放，主要污染物为氮氧化物，二氧化硫、颗粒物、烟气黑度、一氧化碳属有组织排放废气；业主已落实废气处理设施，采用麻石水膜除尘工艺，废气经处理设施处理后执行广东污染防治省《锅炉大气污染物排放标准DB44/765-2019》，然后通过45米的锅炉废气排放口排放

2、 废水排放及治理设施情况

公司产生废水经污水站处理后排放至黄江河，项目废水由印染废水和生活污水组成，厂里有自建污水处理站，排放废水达到《纺织染整工业水污染物排放标准GB 4287-2012》表2直接标准与与《广东省水污染物排放限值标准DB44/26-2001》第二时段一级标准较严者执行

3、 噪声污染及防治措施情况

公司的主要噪声为各类生产设备的机械噪声。项目选用低噪声、合理的安装，隔声减震等措施；该项目所产生的噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，对周围的影响极小。

4、固体废物产生及处理处置情况

项目固废主要为生产垃圾，炉渣、污泥暂存固废间，定期交由有能力的单位处理，废灯管、废矿物油、在线监控废液、废空桶暂存危废间，定期交由有资质的单位转移及处置，生活垃圾统一交由环卫部门处理不外排。

- 二、监测点位及示意图

- 三、监测指标、执行排放标准及其限值

| 类别 | 排放口编号 | 监测点 | 污染因子/监测因子 | 执行排放/控制标准名称 | 标准限值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | DA001 | 锅炉废气排放口 | - 颗粒物 | 《锅炉大气污染物排放标准DB44/765-2019》表2标准 | - 20mg/Nm3 |  |
|  |  |  | - 二氧化硫 |  | - 35mg/Nm3 |  |
|  |  |  | - 一氧化碳 |  | 200mg/Nm3 |  |
|  |  |  | 烟气黑度 |  | 1级 |  |
|  |  |  | 氮氧化物 |  | 150mg/Nm3 |  |
| 废气 | / | 厂界 | 颗粒物 | 大气污染物排放限值DB44/ 27—2001 | 1.0mg/Nm3 | 周界外浓度最高点 |
|  |  |  | 非甲烷总烃 |  | 4.0mg/Nm3 |  |
|  |  |  | 氨（氨气） | 恶臭污染物排放标准GB 14554-93 | 1.5mg/Nm3 | 恶臭污染物厂界标准值 |
|  |  |  | 臭气浓度 |  | 20 |  |
|  |  |  | 硫化氢 |  | 0.06mg/Nm3 |  |
| 废水 | DW001 | 废水排放口 | 化学需氧量 | 纺织染整工业水污染物排放标准GB 4287-2012与广东省水污染物排放限值标准DB44/26-2001较严者执行 | 80mg/L | 纺织染整工业水污染物排放标准GB 4287-2012 表2直接标准 |
|  |  |  | 总氮（以N计） |  | 15 mg/L | 纺织染整工业水污染物排放标准GB 4287-2012 表2直接标准 |
|  |  |  | 总磷（以P计） |  | 0.5 mg/L | 纺织染整工业水污染物排放标准GB 4287-2012 表2直接标准 |
|  |  |  | 五日生化需氧量 |  | 20 mg/L | 纺织染整工业水污染物排放标准GB 4287-2012 表2直接标准 |
|  |  |  | 苯胺类 |  | 1.0mg/L | 纺织染整工业水污染物排放标准GB 4287-2012 表1直接标准 |
|  |  |  | pH值 |  | 6-9 | 纺织染整工业水污染物排放标准GB 4287-2012 表2直接标准 |
|  |  |  | 悬浮物 |  | 50 mg/L | 纺织染整工业水污染物排放标准GB 4287-2012 表2直接标准 |
|  |  |  | 硫化物 |  | 0.5 mg/L | 纺织染整工业水污染物排放标准GB 4287-2012 表2直接标准 |
|  |  |  | 氨氮（NH3-N） |  | 10 mg/L | 纺织染整工业水污染物排放标准GB 4287-2012 表2直接标准 |
|  |  |  | 色度 |  | 40 | 水污染物排放限值标准DB44/26-2001 第二时段一级标准 |

- 四、监测频次、监测分析方法

| 序号 | 污染源类别/监测类别 | 排放口编号/监测点位 | 排放口名称/监测点位名称 | 监测内容（1） | 污染物名称 | 监测设施 | 自动监测是否联网 | 自动监测仪器名称 | 自动监测设施安装位置 | 自动监测设施是否符合安装、运行、维护等管理要求 | 手工监测采样方法及个数（2） | 手工监测频次（3） | 手工测定方法（4） | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废气 | DA001 | 锅炉废气排放口 | 烟气流速,烟气温度,烟气量 | 烟气黑度 | 手工 |  |  |  |  | 连续采样 | 1次/月 | 《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总部（2003年）测烟望远镜法（B）5.33.2（2） |  |
| 2 | 废气 | DA001 | 锅炉废气排放口 | 烟气流速,烟气温度,烟气量 | 氮氧化物 | 手工 |  |  |  |  | 连续采样 | 1次/月 | 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法HJ 693-2014 |  |
| 序号 | 污染源类别/监测类别 | 排放口编号/监测点位 | 排放口名称/监测点位名称 | 监测内容（1） | 污染物名称 | 监测设施 | 自动监测是否联网 | 自动监测仪器名称 | 自动监测设施安装位置 | 自动监测设施是否符合安装、运行、维护等管理要求 | 手工监测采样方法及个数（2） | 手工监测频次（3） | 手工测定方法（4） | 其他信息 |
| 3 | 废气 | DA001 | 锅炉废气排放口 | 烟气流速,烟气温度,烟气量 | 一氧化碳 | 手工 |  |  |  |  | 连续采样 | 1次/月 | 固定污染源废气 一氧化碳的测定 定电位电解法HJ937-2018 |  |
| 4 | 废气 | DA001 | 锅炉废气排放口 | 烟气流速,烟气温度,烟气量 | 二氧化硫 | 手工 |  |  |  |  | 连续采样 | 1次/月 | 固定污染源排气中二氧化硫的测定 定电位电解法HJ 57-2017 |  |
| 序号 | 污染源类别/监测类别 | 排放口编号/监测点位 | 排放口名称/监测点位名称 | 监测内容（1） | 污染物名称 | 监测设施 | 自动监测是否联网 | 自动监测仪器名称 | 自动监测设施安装位置 | 自动监测设施是否符合安装、运行、维护等管理要求 | 手工监测采样方法及个数（2） | 手工监测频次（3） | 手工测定方法（4） | 其他信息 |
| 5 | 废气 | DA001 | 锅炉废气排放口 | 烟气流速,烟气温度,烟气量 | 颗粒物 | 手工 |  |  |  |  | 连续采样 | 1次/月 | 《锅炉烟尘测试方法》GB/T5468-1991 |  |
| 6 | 废气 | 厂界 |  | 风速,风向 | 臭气浓度 | 手工 |  |  |  |  | 非连续采样 至少3个 | 1次/半年 | 空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法 GB T 14675-1993 | / |
| 7 | 废气 | 厂界 |  | 风速,风向 | 氨（氨气） | 手工 |  |  |  |  | 非连续采样 至少3个 | 1次/半年 | 空气质量 氨的测定 离子选择电极法 GB/T 14669-1993 | / |
| 序号 | 污染源类别/监测类别 | 排放口编号/监测点位 | 排放口名称/监测点位名称 | 监测内容（1） | 污染物名称 | 监测设施 | 自动监测是否联网 | 自动监测仪器名称 | 自动监测设施安装位置 | 自动监测设施是否符合安装、运行、维护等管理要求 | 手工监测采样方法及个数（2） | 手工监测频次（3） | 手工测定方法（4） | 其他信息 |
| 8 | 废气 | 厂界 |  | 风速,风向 | 硫化氢 | 手工 |  |  |  |  | 非连续采样 至少3个 | 1次/半年 | 空气质量 硫化氢 甲硫醇 甲硫醚 二甲二硫的测定气相色谱法 GB/T14678-1993 | / |
| 9 | 废气 | 厂界 |  | 风速,风向 | 颗粒物 | 手工 |  |  |  |  | 非连续采样 至少3个 | 1次/半年 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 | / |
| 10 | 废气 | 厂界 |  | 风速,风向 | 非甲烷总烃 | 手工 |  |  |  |  | 非连续采样 至少3个 | 1次/半年 | 固定污染源排气中非甲烷总烃的测定 气相色谱法HJ/T 38-1999 | / |

| 序号 | 污染源类别/监测类别 | 排放口编号/监测点位 | 排放口名称/监测点位名称 | 监测内容（1） | 污染物名称 | 监测设施 | 自动监测是否联网 | 自动监测仪器名称 | 自动监测设施安装位置 | 自动监测设施是否符合安装、运行、维护等管理要求 | 手工监测采样方法及个数（2） | 手工监测频次（3） | 手工测定方法（4） | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 废水 | DW001 | 废水排放口 | 流量 | pH值 | 自动 | 是 | PH计 | 废水排放口 | 是 | 连续采样 | 故障期间，每天不少于4次，间隔不超过6小时 | 《水质pH值的测定 电极法》HJ4417-2020 |  |
| 12 | 废水 | DW001 | 废水排放口 | 流量 | 色度 | 手工 |  |  |  |  | 连续采样 | 1次/周 | 水质 色度的测定GB 11903-89 |  |
| 序号 | 污染源类别/监测类别 | 排放口编号/监测点位 | 排放口名称/监测点位名称 | 监测内容（1） | 污染物名称 | 监测设施 | 自动监测是否联网 | 自动监测仪器名称 | 自动监测设施安装位置 | 自动监测设施是否符合安装、运行、维护等管理要求 | 手工监测采样方法及个数（2） | 手工监测频次（3） | 手工测定方法（4） | 其他信息 |
| 13 | 废水 | DW001 | 废水排放口 | 流量 | 悬浮物 | 手工 |  |  |  |  | 连续采样 | 1次/周 | 水质 悬浮物的测定 重量法 GB 11901-1989 |  |
| 14 | 废水 | DW001 | 废水排放口 | 流量 | 五日生化需氧量 | 手工 |  |  |  |  | 连续采样 | 1次/月 | 水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法 HJ505-2009 |  |
| 15 | 废水 | DW001 | 废水排放口 | 流量 | 化学需氧量 | 自动 | 是 | COD水质检测仪 | 废水排放口 | 是 | 连续采样 | 故障期间，每天不少于4次，间隔不超过6小时 | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017 |  |
| 16 | 废水 | DW001 | 废水排放口 | 流量 | 总氮（以N计） | 自动 | 是 | 总氮水质检测仪 | 废水排放口 | 是 | 连续采样 | 1次/日 | 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636-2012 |  |
| 序号 | 污染源类别/监测类别 | 排放口编号/监测点位 | 排放口名称/监测点位名称 | 监测内容（1） | 污染物名称 | 监测设施 | 自动监测是否联网 | 自动监测仪器名称 | 自动监测设施安装位置 | 自动监测设施是否符合安装、运行、维护等管理要求 | 手工监测采样方法及个数（2） | 手工监测频次（3） | 手工测定方法（4） | 其他信息 |
| 17 | 废水 | DW001 | 废水排放口 | 流量 | 氨氮（NH3-N） | 自动 | 是 | 氨氮水质检测仪 | 废水排放口 | 是 | 连续采样 | 故障期间，每天不少于4次，间隔不超过6小时 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009 |  |
| 18 | 废水 | DW001 | 废水排放口 | 流量 | 总磷（以P计） | 自动 | 是 | 总磷水质检测仪 | 废水排放口 | 是 | 连续采样 | 故障期间，每天不少于4次，间隔不超过6小时 | 水质 总磷的测定 流动注射-钼酸铵分光光度法HJ 671-2013 |  |
| 19 | 废水 | DW001 | 废水排放口 | 流量 | 硫化物 | 手工 |  |  |  |  | 连续采样 | 1次/季 | 水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法 GB/T 16489-1996 |  |
| 20 | 废水 | DW001 | 废水排放口 | 流量 | 苯胺类 | 手工 |  |  |  |  | 连续采样 | 1次/季 | 《水质苯胺类化合物的测定N-（1-奈基）乙二胺偶氮分光光度法》GB/T11889-1989》 |  |
| 序号 | 污染源类别/监测类别 | 排放口编号/监测点位 | 排放口名称/监测点位名称 | 监测内容（1） | 污染物名称 | 监测设施 | 自动监测是否联网 | 自动监测仪器名称 | 自动监测设施安装位置 | 自动监测设施是否符合安装、运行、维护等管理要求 | 手工监测采样方法及个数（2） | 手工监测频次（3） | 手工测定方法（4） | 其他信息 |
| 21 | 废水 | DW001 | 废水排放口 | 流量 | 流量 | 自动 | 是 | 流量计 | 废水排放口 | 是 | 连续采样 | 故障期间：每天不少于4次，间隔不超过6小时 | 巴歇尔水槽法 | / |
| 22 | 废水 | DW002 | 雨水排放口 | 流量 | 悬浮物 | 手工 |  |  |  |  | 连续采样 | 1次/日 | 水质 悬浮物的测定 重量法 GB 11901-1989 | 排放期间按日监测 |
| 23 | 废水 | DW002 | 雨水排放口 | 流量 | 化学需氧量 | 手工 |  |  |  |  | 连续采样 | 1次/日 | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017 | 排放期间按日监测 |
| 24 | 废水 | DW003 | 雨水排放口2 | 流量 | 悬浮物 | 手工 |  |  |  |  | 连续采样 | 1次/日 | 水质 悬浮物的测定 重量法 GB 11901-1989 | 排放期间按日监测 |
| 25 | 废水 | DW003 | 雨水排放口2 | 流量 | 化学需氧量 | 手工 |  |  |  |  | 连续采样 | 1次/日 | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017 | 排放期间按日监测 |

- 厂界噪声监测

| - 监测点位 | - 监测指标 | - 排放限值 | - 标准名称 | - 监测方式 | - 监测频次 | - 监测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 厂界北面 | - 工业企业厂界环境噪声 | - 上限：65dB 下限：55dB | - 《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准 | - 手工 | - 1次/1季度 |  |
| - 厂界西面 | - 工业企业厂界环境噪声 | - 上限：65dB 下限：55dB | - 《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准 | - 手工 | - 1次/1季度 |  |
| - 厂界南面 | - 工业企业厂界环境噪声 | - 上限：65dB 下限：55dB | - 《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准 | - 手工 | - 1次/1季度 |  |
| - 厂界东面 | - 工业企业厂界环境噪声 | - 上限：65dB 下限：50dB | - 《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准 | - 手工 | - 1次/1季度 |  |

- 五、采样和样品保存方法

- 监测单位根据监测方案所确定的采样点位、采样频次、时间，按照符合国家规定方法进行采样。样品运输过程中要采取保障措施，保证样品性质稳定、避免玷污、损失和丢失。样品接收、核查和发放各环节应受控;样品交接记录、采样标签及其包装应完整。发现样品异常或处于损坏状态应如实记录，并尽快采取补救措施，必要时重新采样。样品保存应分区存放，并有明显标志，保存条件符合相关标准、规范。

- （1）有组织废气采样和样品保存方法

- 固定污染源废气手工采样遵守《固定源废气监测技术规范》HJ/T397、《固定污染源监测质量保证与质虽控制技术规范》HJ/T373。

- （2）无组织废气采样和样品保存方法

- 无组织排放污染物监测遵守《大气污染物无组织排放监测技术导则》HJ/T55的相关要求。

- （3）噪声采样和样品保存方法

- 厂界环境噪声的监测点位置具体要求按《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008执行。

- （4）废水采样和样品保存方法

严格按照HJ91.1-2019《污水监测技术规范》、HJ493-2009《水质样品的保存和管理技术规定》中规定执行。

- 监测数据记录、整理、存档要求：监测期间手工监测的记录按照HJ819执行，同步记录监测期间的生产工况，监测数据存档期限不少于5年。

- 六、监测分析方法和仪器

1、分析方法

使用本监测方案中第四点的检测方法进行分析。

- 分析仪器

使用分析方法内的规定的分析仪器进行分析，仪器设备档案必须齐全，且所有监测仪器、量具均经过质检部门检定合格并在有效期内使用。

| 类别 | 污染因子/监测因子 | 检测仪器设备 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 电子天平 |  |
|  | 二氧化硫 | 智能烟尘烟气分析仪 |  |
|  | 氮氧化物 |  |  |
|  | 一氧化碳 |  |  |
|  | 烟气黑度 | 林格曼测烟望远镜 |  |
| 废水 | PH值 | PH计 |  |
|  | 色度 | 具塞比色管 |  |
|  | 悬浮物 | 电子天平 |  |
|  | 五日生化需氧量 | 滴定装置 |  |
|  | 化学需氧量 |  |  |
|  | 总氮（以N计） | 紫外可见分光光度计 |  |
|  | 氨氮（NH3-N） |  |  |
|  | 总磷（以P计） | 紫外可见分光光度计 |  |
|  | 硫化物 | 原子吸收分光光度计 |  |
|  | 苯胺类 | 红外分光光度计 |  |

- 七、监测质量保证与质量控制

自行监测遵守国家环境监测技术规范和方法。国家环境检测技术规范和方法中未作规定的，可以采用国际标准和国外先进标准。

1、实验室能力认定

委托有资质的环境监测机构开展手动监测项目，（包括平行样品测试、质控样品测试、空白样品测试等）。

2、监测技术规范性

废气监测符合《固定源废气监测技术规范》（HJ/T397）、《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJT55）等要求；废水监测符合《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T 91）要求；监测技术方法选择首先采用国家标准方法，在没有国标方法时，采用行业标准方法或国家环保部推荐方法。

3、仪器要求

使用监测分析方法内规定的分析仪器进行分析。仪器设备档案必须齐全，且所有监测仪器、量具均经过质检部门检定合格并在有效期内使用。

4、记录要求

自动监测设备应保存仪器校验记录。校验记录必须根据汕尾市生态环境局海丰分局在线监测要求，按照规范进行，记录内容需完整准确，各类原始记录内容应完整, 不得随意涂改,并有相关人员签字。

手动监测记录必须提供原始采样记录，采样记录的内容须准确完整，至少2人共同采样和签字,不得随意涂改；采样必须按照《固定源废气监测技术规范》（HJ/T397）、《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJT55）、《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范》（HJ/T373-2007）中的要求进行；样品交接记录内容需完整、规范。

5、监测数据记录要求

监测数据记录、整理、存档要求：监测期间手工监测的记录按照HJ819执行，同步记录监测期间的生产工况，监测数据存档期限不少于5年。

- 八、信息公开

排污单位自行监测信息公开内容及方式按照《企业事业单位环境信息公开办法》（环境保护部令 第31号）及《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法（试行）》（环发（2013）81号）执行。非重点排污单位的信息公开要求由地方环境保护主管部门确定。

- 九、监测方案的实施

本监测方案于取得全国排污许可证即日起执行。